문서번호	시설관리과-1376
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장
김현돈	한명석	05/09 윤석우

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

(강남수도)

2014. 05

상수도사업본부

(시설관리부)

가압장 기전설비 등 점검결과 보고(강남)

『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 강남수도사업소 관내 제어센터,   가압장 및 증압장 기전설비 등을 일제 점검하고, 그 결과에 대한 보고 임.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 강남수도사업소 28개소

- 제어센터 1개소, 가압장 6개소, 증압장 21개소

○ 점검기간 : ’14. 4. 16 ~ 5. 1

○ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈, 전기운영주사보 주광복, 류홍규

○ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 증압장 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등

□ 점검결과

○ 지적건수 : 총 10건

계	전기설비	계장설비	기계설비	기 타
10건	4	1	1	4

○ 주요 지적사항

- 모터펌프 인버터용 AC리액터 V상 터미널 접속부 과열 : 논현2증압장

- EOCR(전자식과전류계전기) 전류 미계측 및 지락사고시 차단기능이 없음  : 논현1증압장

- 노면수 유입으로 펌프장 내부 환경오염 및 유해가스 발생 : 궁마을증압장

- 한전 변압기 접속부가 식물과 접촉으로 지락사고 우려 : 방죽마을증압장

- UPS(무정전전원공급장치)가 정상 출력이 되지않고, 비상라인 운전중 : 반포(배)가압장

<주요 지적사항 현황사진>

인버터용 리액터 과열 (논현2증압장)	전류 미계측 및 지락차단 안됨 (논현1증압장)	맨홀침하 및 노면수 유입 (궁마을증압장)
한전변압기 식물과 접촉 (방죽마을증압장)	UPS 출력전압 이상 (반포(배)가압장)	증압장내 케이블트레이 없음 (삼성증압장)

○ 세부 지적내용 : 별첨참조

□ 행정사항

○ 지적사항에 대하여 강남수도사업소에 보완 지시하고,

○ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검시 이행여부 확인

별 첨 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 – 1부(아래).  끝.

가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역

□ 점검대상 : 강남수도사업소 제어센터 등 28개소

□ 점검기간 : ’14. 4. 16 ~ 5. 1

□ 점 검 자 : 지방공업주사 김현돈,  전기운영주사보 주광복,  류홍규

□ 지적사항 : 10건

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
논현2 증압장 등	○ 인버터용 리액터 과열 모터펌프1호 인버터용 AC리액터 V상 터미널 접속부 과열 ⇒ 리액터 과열부 정비 할 것
삼성 증압장 등	○ 증압장 내 케이블 정리 요망 케이블 보호 및 지지용 케이블 트레이 설치 요망 ⇒ 케이블 트레이를 이용하여 정비 할것
역삼2 증압장 등	○ 점검용 사다리 미고정 증압장 점검용 사다리가 고정되어 있지 않아 점검자의 추락사고 우려 ⇒ 증압장 출입 사다리 정비 할 것
논현1 증압장	○ EOCR 미계측 및 지락차단 설비 없음 전자식 과전류계전기(EOCR) 전류 미계측 및 지락사고시 차단기능이 없음 ⇒ EOCR 및 지락차단 설비 추가 할 것

시설물명	지 적 사 항	현 황 사 진	비고
역삼1 증압장	○ 인입케이블 경화에 의한 절연저하 주 차단기 1차측 및 전력량계 2차측 케이블이 경화되어 지락 및 감전사고 우려 ⇒ 인입케이블 절연 강화 할것
궁마을, 논현2 증압장	○ 노면수 유입으로 펌프장 내부환경 오염 증압장 사각맨홀이 침하되어 있어 노면수 유입으로 펌프장 내부 환경오염 및 유해가스 발생 ⇒ 펌프장 출입 맨홀 정비 할것
방죽마을 증압장	○ 한전변압기 지락사고 우려 한전 변압기 2차측 접속부가 식물과 접촉되어 있어 지락사고 우려 ⇒ 한전 변압기 주변 수목 정비 할것
우면산 가압장	○ 역지밸브 이상신호 점등 모터펌프 5호 역지밸브 이상신호에 의한 램프점등 ⇒ 역지밸브 및 조정반 점검 할것
내곡 가압장	○ 인입케이블 매설지역 침하 인입 전원케이블 매설지역 상부 차량 이동 등으로 인한 침하 ⇒ 인입케이블 매설지역 정비 할것
반포(배) 가압장	○ UPS 출력측 이상 무정전전원공급장치(UPS) 인버터에 의한 정상적인 교류출력이 되지않고, 비상라인으로 BY-PASS 운전중 ⇒ UPS 정비 할것