문서번호	정수과-975
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김성재		05/09 代정희중
협조

주간수질 시험 결과

2014. 5. 07

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 주간시험 결과

2014년 5월 07일
					채수일시	2014/5/07 10:00

구 분		먹는물 수질기준		원 수	정 수(#1)	비고
황 산 이 온		200㎎/ℓ이하		17	15
증발잔류물		500㎎/ℓ이하		119	117
C O D		-		1.8		mg/L
알 루 미 늄		0.2㎎/ℓ이하		0.15	0.03
염 소 이 온		250㎎/ℓ이하		8	11
총 경 도		300㎎/ℓ이하		62	59
총 산 도		-		1.2	3.0
질산성질소		10㎎/ℓ이하		2.1	1.9
T O C		-		2.2	1.4	5mg/L이하(서울시감시항목)
전기전도도		-		195	181	μS/cm
일 반 세 균		100CFU/ml이하			0
대장균군(24hr)		불검출/100ml		2600	불검출
대장균군(48hr)		불검출/100ml		4300	불검출
총대장균군		불검출/100ml			불검출
분원성대장균군		불검출/100ml			불검출
맛․냄새 유발물질	2-MIB	20 ng/L 미만		1.3	1.1	10 ng/L 미만(서울시 기준)
	Geosmin	20 ng/L 미만		2.3	2.0	10 ng/L 미만(서울시 기준)
* ND(Not Detected) : 정량한계(1.0ng/L) 미만
특 이 사 항