문서번호	시설관리과-7178
결재일자	2018.3.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
정성오	권승계	03/26 김기상
협 조

주택건설사업계획 승인 신청에 따른 급수협의 보고

(동작구 *********)

2018. 03.

남부수도사업소

(시설관리과)

주택건설사업계획 승인 신청에 따른 급수협의 보고

(동작구 *********)

서울시(임대주택과)로부터「동작구 *********」주택건설사업계획 승인 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : ***************

○ 위    치 : 동작구 *********

○ 사업주체 : ********

○  건축규모 : 지하2층~지상5층, 연면적 3,228.52㎡

○ 용    도 : 공공임대주택(36세대) 및 공용주차장(50대)

□ 검토내용

○ 급수수계 : 상도3배수지(L.W.L 105m)

○ 표    고 : 44m

○ 분기점 수압 : 5.8~6.1kgf/㎠

○ 주변 배수관경 : D=300㎜

○ 인입급수관 구경 산출

- 공공임대주택(36세대) : D=40㎜

가구 또는 세대수	1	1～3	4～8	9～21	22～45	46～140
급수관 지름의 최소기준(㎜)	15	20	25	30	40	50

※ 1세대당 전용면적 20.51㎡(6.2평)으로 1~2인 기준인 도시형생활주택 구경산출 기준으로 결정

- 공용주차장(50대, 연면적 1,274.67㎡) : D=15㎜

▹ 급수공사 구경산출 시 주차장면적은 제외되므로 최소 구경으로 결정

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조1항 및 동조례시행규칙 제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 3에서 정하는 기준

⇒ 급수공사업무 시행지침 「별표 2의 1」 도시형생활주택 구경산출표 적용

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표 3 및 별표 4의 기준 적용

○ 위치도 및 배관망도

위치도	배관망도

□ 조치의견

○ 급수가능 여부 : 가능

○ 급수방식 : 순직결급수

○ 급수관경 : 주인입급수관경 D=40㎜

○ 기    타 : 우리 사업소 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

붙 임 : 급수협의 조건 1부.  끝.