문서번호	정수과-1308
결재일자	2018.3.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		03/26 서한호
협 조
	주무관			김관우

이산화탄소 저장설비 점검결과 및 조치·구매계획

2018. 3.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

이산화탄소 저장설비 점검결과 및 조치·구매계획

1·2정수장 이산화탄소 액체 이송 밸브 및 기화기 온도 전송 이상으로 시공업체와 합동점검을 실시하고 점검 결과 및 조치·구매계획을 보고드림.

1		이산화탄소 저장설비 설치현황

□ 설치현황

고압가스	저장탱크	기화기 (전열온수식)	PSF실	시공업체	설치년도
이산화탄소	20톤*2기	4기	2개소	한국초저온용기㈜	1정수장 : 2009년 2정수장 : 2014년

2		점검결과

□ 개 요

◯ 점검일자: 2018년 3월 13일

◯ 점검장소: 이산화탄소 저장소 및 PSF실

◯ 점 검 자

- 정 수 장: 조평대, 유재진, 김태성, 김관우, 유병생

- 공급업체: 김광수, 신승도 (한국초저온용기)

◯ 점검내용: 이산화탄소 저장실 및 기화기, PSF실 합동점검 실시

◯ 점검결과:

- 1·2정수장 저장탱크 액체이송밸브 밀림현상

- 1정수장 기화기1호 온도전송기 출력값 차이발생(현장42°C↔제어실53°C)

- 1정수장 PSF판넬 단위변환(g ⟶ Kg)                            - 무정전전원장치(이산화탄소 저장실) 밧데리 교체

◯ 점검사진

3		조치계획

□ 조치계획

◯ 액체이송밸브 밀림현상:1,2정수장 각 1개소

- 보온재 탈착 후 밸브디스크 교체

▶ 1정수장 구매·설치 예정: 1개소

▶ 2정수장 하자보수처리(2018. 4. 20.): 1개소, 한국초저온용기(주)

◯ 온도전송기: 1정수장 기화기1호

- 온도전송기 부품단종으로 호환성 있는 부품을 구매·설치 예정

◯ 단위변환: 1정수장 PSF판넬

- 단위 g ⟶ Kg으로 프로그램 수정

◯ 무정전전원장치

- 무정전전원장치 정수시설과 점검 의뢰 요청

4		구매계획

□ 건    명: 이산화탄소 저장설비 부품(밸브디스크 외) 구매설치

□ 소요예산: 2,200천원(이백이십만원), 부가세포함

□ 구매방법: 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금처리

2개 이상 견적서를 받아 최저가 제시 업체와 카드 결제

□ 납품업체: ************************************

***********************************

□ 납품기일: 발주 후 30일 이내

□ 예산과목: 상수도사업비,영업비용,정수비,수선유지교체비(수선유지비)

붙 임 : 1. 점검결과 업체의견 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.   끝.