문서번호	물재생시설과-4170
결재일자	2018.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	03/26 이인근
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			김윤수

2018.2월 물재생센터 운영현황

2018. 3.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 2월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.2월 하수처리량은 1일 평균 391.54만m3로 운영용량 대비 89.6%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 117.9% > 중랑 86.9% > 탄천 80.5% > 난지 61.5%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`18.2월	일평균	391.54	116.50	52.87	72.49	149.68
	가동률	89.6%	86.9%	61.5%	80.5%	117.9%
	1차 처리량	2.69	1.51	0.18	0.21	0.79
	2차 처리량	388.85	114.99	52.68	72.28	148.89

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 3)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년											`18년
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
강수량	11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6
처리량	390.8	388.0	400.3	382.9	406.2	554.1	526.7	428.0	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5
중랑	122.8	119.1	120.0	113.4	125.4	176.8	171.4	136.6	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5
난지	48.9	49.5	53.6	51.0	53.9	85.6	76.2	57.3	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9
탄천	70.8	71.5	73.7	70.9	74.6	95.2	90.1	74.9	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5
서남	148.4	147.8	153.1	147.6	152.3	196.5	189.0	159.2	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7

‣ 2018년 2월 강수량 29.6mm는 최근 5년간 2월 강수량 평균34.3mm의 86.2% 수준임

최근 5년간 2월 강수량 평균	`13.2월	`14.2월	`15.2월	`16.2월	`17.2월
34.3mm	74.1	16.2	22.7	47.6	11.1

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 1월	유 입	159.67	86.61	93.15	40.92	3.83	35,784
		방류수	8.70	9.38	4.82	16.79	0.22	175
	`18. 2월	유 입	164.87	94.85	106.99	41.65	4.20	35,298
		방류수	11.32	9.65	4.78	17.68	0.15	179
난 지	`18. 1월	유 입	137.05	59.30	78.84	32.43	3.18	159,161
		방류수	5.45	7.66	1.95	14.91	0.20	179
	`18. 2월	유 입	134.34	55.48	76.22	32.10	3.17	148,486
		방류수	6.14	8.15	2.11	13.30	0.17	121
탄 천	`18. 1월	유 입	128.37	58.68	114.81	39.48	3.82	95,935
		방류수	7.68	9.91	3.12	15.95	0.23	855
	`18. 2월	유 입	139.61	62.60	115.93	37.24	3.69	56,000
		방류수	8.09	10.58	3.11	16.01	0.29	547
서 남	`18. 1월	유 입	144.02	65.40	116.84	34.85	3.55	138,387
		방류수	6.63	11.26	5.75	20.93	0.21	208
	`18. 2월	유 입	156.30	63.15	100.53	36.75	3.54	135,000
		방류수	6.59	14.61	5.91	24.49	0.35	191

‣ 2018년 현재 수질초과 현황

일시		초과내역
		항목	배출농도(mg/L)	초과사유
중랑	2018.1.13. TMS	총질소	#2 20.583~21.251	동절기 지속적이고 급격한 수온저하로 인한 공정장애
탄천	2018.1.26. TMS	총질소	#1 20.686~20.893
서남	2018.1.13. TMS	총질소	#1 ,#2(통합) 20.600~20.700

- 방류수 수질기준 초과에 대한 개선기간 : ’18.3.31.까지

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년											`18년
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
강수량		11.1	7.9	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6
중랑	유입	175.0	184.5	166.6	153.1	148.9	104.8	105.0	132.6	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9
	방류	8.6	8.8	7.5	7.2	5.7	3.6	2.7	2.6	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3
난지	유입	158.9	157.1	147.8	155.5	140.2	57.0	71.9	86.8	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3
	방류	6.4	5.5	5.5	3.9	3.1	3.9	4.2	2.6	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1
탄천	유입	136.0	133.4	141.8	157.6	129.6	111.6	104.3	116.1	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6
	방류	8.3	7.7	5.4	5.4	6.2	5.2	4.6	5.5	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1
서남	유입	156.2	160.7	174.0	168.7	141.7	113.3	107.8	111.0	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3
	방류	7.6	6.6	6.5	6.5	6.0	4.3	3.6	4.2	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 2월 대비   0.9% 증가(1,770㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 2월 대비  17.7% 감소(  -221㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 2월 대비 17.6% 감소( -120㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.2월	`18.2월
총 괄	하 수	202,217	203,987	1,770	0.88%
	침 출 수	1,250	1,029	△221	△17.69%
	음 폐 수	682	562	△120	△17.58%
중 랑	하수 (의정부시)	989	873	△116	△11.68%
	침출수 (성동구)	3	3	0	0.41%
	음폐수 (강동, 도봉)	226	208	△18	△7.99%
난 지	하수 (고양시)	14,401	13,360	△1,042	△7.23%
	침출수 (월드컵공원)	1,051	962	△89	△8.44%
	음폐수 (고양, 서대문)	302	218	△84	△27.93%
탄 천	하수 (과천, 하남)	46,095	55,201	9,105	19.75%
	침출수 (서초, 하남)	76	55	△22	△28.30%
서 남	하수 (광명)	140,732	134,553	△6,179	△4.39%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	120	9	△111	△92.74%
	음폐수 (강남 등 14개구)	154	137	△17	△11.32%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.2월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.1월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	157,333	390.3	40.3	152,741	4,592	3.0%
중 랑	51,118	115.0	44.5	50,728	390	0.8%
난 지	25,272	54.2	46.7	22,585	2,687	11.9%
서 남	65,848	148.9	44.2	63,706	2,142	3.4%
탄 천	15,095	72.3	20.9	15,722	△627	△4.0%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 3.0%(4,592kg/일) 증가

- 증가비율 : 난지 11.9% > 서남 3.4% > 중랑 0.8% > 탄천 △4.0%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 40.3g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 난지 46.7 > 중랑 44.5 > 서남 44.2 > 탄천 20.9

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.1월	`18.2월
총 계	케익량	1,954	1,940	△14
	약품량	5,383	5,143	△240
중 랑	케익량	692	655	△38
	함수율	78.4	79.0
	약품량	1,235	1,092	△143
	주입률	0.86	0.80
난 지	케익량	368	351	△17
	함수율	78.8	79.2
	약품량	724	641	△83
	주입률	0.93	1.25
탄 천	케익량	311	314	4
	함수율	78.7	78.1
	약품량	2,346	2,153	△193
	주입률	1.36	1.24
서 남	케익량	583	620	37
	함수율	79.0	79.3
	약품량	1,079	1,257	178
	주입률	0.88	0.98

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 655톤/일 > 서남 620톤/일 > 난지 351톤/일 > 탄천 314톤/일

- 전월대비(톤/일) : 서남 37 > 탄천 4 > 난지 △17 > 중랑 △38

‣ 함수율

- 서남 79.3% > 난지 79.2% > 중랑 79.0% > 탄천 78.1%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.6, 난지 0.4, 탄천 △0.6, 서남 0.4

‣ 약품주입률

- 난지 1.25% > 탄천 1.24% > 서남 0.98% > 중랑 0.80%

- 증감(%p) : 중랑 △0.06, 난지 0.3, 탄천 △0.11, 서남 0.10

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,978	1,955	1,940	9	7	22	0	17	5
중 랑	671	663	655	4	4	8		7	2
난 지	360	354	351	2	1	6	0	6	0
서 남	631	623	620	2	1	8		4	4
탄 천	315	315	314	1	0

‣ 전년도 2월 대비 1일 평균 발생량 104톤/일(1,874→1,978) 증가

- 하수폐기물 111톤/일 증가, 분뇨폐기물 8톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 50 > 난지 40 > 중랑 26 > 서남 -14

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 25톤/일(2,003→1,978) 감소

- 하수폐기물 24톤/일 감소, 분뇨폐기물 2톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 서남 33 > 탄천 -2 > 난지 -15 > 중랑 -42

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화	재활용 (침사)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,681	825	42	782	1	856	560	296
중 랑	548	255	7	247	0	293	293	0
난 지	357	88	11	76	0	269	117	152
서 남	512	368	23	345	0	144	0	144
탄 천	264	114	0	114	1	150	150	0

‣ 전년도 2월 대비 1일 평균 처분량 90톤/일(1,771→1,681) 감소

- 외부처리 : 220톤/일 감소 (난지 -2 > 탄천 -8 > 서남 -97 > 중랑 -112)

․매립 21(21→42), 고형화 –238(1,020→782), 재활용 -2(3→1)

- 자체처리 : 130톤/일 증가 (탄천 47 > 중랑 29 > 난지 27 > 서남 26)

․건조 94(466→560), 소각 35(261→296)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 131톤/일(1,812→1,681) 감소

- 외부처리 : 76톤/일 감소 (중랑 0 > 탄천 -3 > 난지 -15 > 서남 -58)

․매립 11(31→42), 고형화 -82(864→782), 재활용 -6(7→1)

- 자체처리 : 55톤/일 감소(서남 0 > 중랑 -2 > 탄천 -22 > 난지 -31)

․건조 -54(614→560), 소각 -1(297→296)

‣ 2018.2월 발생량 대비 처리량 비율은 85%로 전월 90%대비 5% 감소

- 처리율 : 난지 99% > 탄천 84% > 중랑 82% > 서남 81%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 중랑 98% > 난지 78% > 탄천 75%

- 난지 : 동서발전소 긴급정비 및 가동정지로 인한 16일간 감량운전 시행

- 탄천 : 건조기 디스크 스팀 누출로 건조슬러지 함수율 유지 위해 처리량 감소운영

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 102% > 서남 96%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 6.7% 증가하였음.

․ `18.1월 209,615 → `18.2월 223,619〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.1 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	223,619	209,615
중랑	#고도	1,048	5.39	88.6	38.50 [50]	3.27	81.8	1,048	29,182	31,688
	# 3,4	5,360	4.54	59.0	43.60 [50]	2.77	66.0	5,300	50,255	47,737
난 지	# 1	2,628	3.01	75.2	43.82 [40]	2.75	63.0	2,796	16,467	13,888
	# 2	451	4.97	71.1	32.44 [40]	2.87	62.4	769	8,873	5,454
탄 천		2,442	4.52	78.1	48.20 [30]	2.72	64.9	2,442	33,561	30,999
서 남	# 1	2,199	4.53	75.8	50.10 [30.6]	2.99	61.0	2,179	50,047	43,148
	# 2	2,830	4.04	72.8	49.70 [30.6]	3.00	57.4	2,830	35,235	36,702

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 46.4→38.5	#1 44.0→43.8	45.0→48.2	#1 52.2→50.1
#3,4 45.4→43.6	#2 37.1→32.4		#2 47.2→49.7

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			223,619	79,436	25,341	33,561	85,282
	사용량		201,390	78,553	16,344	29,774	76,719
	사용내역	가온보일러	52,425	20,099	0	10,692	21,634
		가스발전기	13,779	0	0	5,114	8,665
		건조보일러	60,794	35,314	11,513	13,968	0
		소각장 보조보일러	3,871	0	0	0	3,871
		바이오가스	23,140	23,140	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	2,938	0	2,938	0	0
		열병합발전	44,441	0	1,893	0	42,548
기타(잉여)			22,333	883	9,100	3,787	8,563

<소화가스 사용비율> - 2018.2-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.2월 일평균 처리량은 전월보다 9.0% 감소

• 감소량 : 1,034㎘/일(11,514 → 10,480㎘/일)

• 중랑 -450㎘/일, 난지 -278㎘/일, 서남 -306㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.1월	`18.2월
총 계	소 계	12,500	11,514	10,480	△9.0%	△1,034
	정화조		11,478	10,448
	분 뇨		36	33
중 랑	소 계	4,000	4,201	3,751	△10.7%	△450
	정화조		4,184	3,736
	분 뇨		17	15
난 지	소 계	4,500	3,866	3,589	△7.2%	△278
	정화조		3,855	3,579
	분 뇨		11	10
서 남	소 계	4,000주)	3,447	3,141	△8.9%	△306
	정화조		3,438	3,133
	분 뇨		8	8

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~2월)		82,098	30,567	11,597	12,875	27,059
`18. 2월	계	39,179	14,460	5,699	6,152	12,868
	한전	38,348	14,423	5,698	5,840	12,387
	자체발전 (비율%)	831	37	1	312	481
		(2.17%)	(0.26%)	(0.02%)	(5.34%)	(3.89%)

끝.