문서번호	원수관리과-786
결재일자	2014.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	05/09 박기석
협조

취수시설물 정밀점검용역

중간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.05

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수시설물 정밀점검용역 중간보고

시설물안전관리에 관한 특별법에 의거 시행하는 취수시설물 정밀 점검 용역대상중 도수관로 시설물에 대한 점검을 완료하고 결과를 중간 보고드림

□  현  황

○ 계약업체  : ㈜ 경안기술단  대표 남현숙

○ 용 역 비 : 41,482,650원

○ 용역기간 : 2014.3.24. ~ 6.29

○ 개    요

- 취수시설 55만㎥/일

- 도수관로 D=2200mm×2열,  L=13.24㎞

- 건축물 3동 3,172㎥

□  추진사항

○ 구의 뚝도 도수관로 점검완료

- 관로 및 퇴수변 등 변실 36개소

- 방식전위 측정개소 : 28개소

○ 취수시설(55만㎥/일) 및  건축물 3동(3,172㎥)은 현재 정밀점검용역 수행중에 있음

□  점검결과

○ 도수관로 시설물 대부분 양호한 상태나 일부 콘크리트 구조물 파손, 거푸집 미제거, 철근노출등 적출됨

※ 시설물 상태조사 손상현황 및 사진 별첨참조

□  조치계획

○ 점검결과 정비 및 보수가 요구되는 사항에 대하여는 해당 시설물의 시공사에 통보하여 하자보수 조치

- 시공사 현황

구 분	시공사	하자담보 책임기간
1공구	대진종합(주)	콘크리트구조물(7년)	2011.9.1. ∼ 2018.8.31
		상하수도관로 및 기기(3년)	2011.9.1. ∼ 2014.8.31
2공구	㈜ 혜영건설	콘크리트구조물(7년) 상하수도관로 및 기기(3년)	2011.6.24 ∼ 2018.6.23. 2011.6.24 ∼ 2014.6.23.
3공구	재현산업(주)

첨부 : 관로시설물 상태조사현황 및 사진 1부  끝.