문서번호	기전과-2519
결재일자	2018.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		03/26 송장현
협조
	주무관		정법관

서부트럭터미널앞 지하차도

특고압 정류기반 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 03.

강서도로사업소

(기전과)

서부트럭터미널앞 지하차도

특고압 정류기반 보수 계획

서부트럭터미널앞 지하차도의 전기시설(특고압 수배전반 정류기반)에 보수사항이 발생하여, 조치계획을 보고합니다.

□ 시설물 현황

⃝ 시 설 명 : 정류기반

⃝ 설치장소 : 서부트럭터미널앞 지하차도 전기실(수배전반실)

⃝ 설치수량 : 1면 (배터리 용량 : 100AH)

⃝ 시설용도 : 특고압반(LBS,VCB,ACB 등) 조작전원(DC110V) 공급

□ 문 제 점

⃝ 정류기반 배터리 장기사용에 따른 축전 기능 불량

- 2012년 제조품으로 6년 사용중 (통상 3년 사용)이며, 장기간 사용에

따른 배터리 전압 저하 및 축전 기능 불량

□ 보수계획

⃝ 정류기반 노후 배터리 교체

- 배터리(12V-100AH) × 9개 교체

⃝ 소요예산 : 2,000천원

- 정류기반 배터리 9개 교체 1식  2,000천원 (일상경비 교부받아 지출)

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물

공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.