확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	최석근	홍종국	代김순식	05/09 판영길

문서번호	예방과-6802

	시정보완명령 대상 “유성빌딩”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
( 2014. 5. 9 )
보고자 : 소방위 홍종국 소방사 최석근

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 5. 7(수)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(유성빌딩)

내용

□ 대 상 명 : 유성빌딩

□ 위    치 : 마포구 월드컵로#####

□ 관 계 자 : ########

□ 명령번호 : 제2014-88호

□ 검사구분 : 조치명령에 따른 확인검사

시정보완명령내용	기간	확인 결과	비고
- 전층 발신기 표시등 미점등 - 전층 계단통로 및 피난구 유도등 미점등 - 4층 수신반 예비전원 불량	2014. 4.30	완비

끝.

비  고