화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2018. 3. 27.(화)

1. 확인대상

대 상 명	한국방송통신대학교 열린관			전화번호	*************
소 재 지	종로구 동숭동 181-2	대표자	방통대 총장	주 용 도	교육시설
건물구조	양식 R/C조 지상 4/1층			소방안전관리자	탁광제 (안전담당)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말 소화기 3.3kg/40개 20kg/10개 분산 배치되어 있음 (기존 소방시설은 수리완료시 까지 사용불가)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접작업시 안전요원 배치후 작업중임 월동기 공사중지후 다시 재개함	- 용접작업시 신고후 작업토록 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 정문으로 차량 진입 수관 5본 전개 화재진압 - 소방활동상 장애요인 없음	-긴급시 즉시 정문안내 유도토록 교육
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등		- 안전관리자 안전사고 없도록 관리철저 당부

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)                                                           검사일자 : 2018. 3. 27.(화)

1. 확인대상

대 상 명	원남동 관광호텔(오라카이 호텔)			전화번호	*************
소 재 지	종로구 원남동 49-17	대표자	이우성	주 용 도	숙박시설
건물구조	철근콘크리드 R/C조 15/5층			소방안전관리자	김영주

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 지하1층 콘크리트 타설작업으로 기초 소방시설 적용 단계 미도래	-타설작업 완료시 임시소방 시설 설치토록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 현재 28%공정 (지하5층 ~ 지하1층) - 아직 전기,산소용접 시기 미도래	-화기 취급시 휴대용 소화기 휴대후 작업토록 권장
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 왕복 6차선 도로와 접하고 있어 화재진압 및 소방활동상 장애 없음	-차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등		-안전관리 차장 안전관리 적정 수행중

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		03/27 강길구
협조