상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

###################################

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	장인환	05/09 유철민

####################################와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(공사감독2처-5851호, 2014.05.08.)

2. 검사대상 : 공사 3구간 ###############################

3. 검사일시 : 2014. 05. 08. 15:10~15:40

4. 검 사 자 : 공업서기보 강태수

5. 입 회 자 : 시설관리과 주무관 조진국

6. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
#################################	##########3 ######### #######	######### #####	0.19	0.21	적합	적합
		선유로17길 24 (지상식 소화전)	0.18	0.20	적합	적합
		선유로17길 28 (지상식 소화전)	0.20	0.20	적합	적합

※ 중간채수 지점이 없는 관계로 상기 지점에서 검사를 실시함.

끝.