문서번호	시설관리과-10672
결재일자	2014.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최세명		정윤상	05/11 이시우
협조

소블록 단위 물세척 실시결과 보고 (묵동23블록)

소블록 단위 물세척(Flushing) 실시결과 보고 (묵동23블록)

2014년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 묵동23블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2014.04.21(월) ~ 04.29(화)

○ 위   치 : 묵동23블록(중랑구 상봉동 일대)

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계	중랑구 상봉동	100~200	1,350
1	중랑구 상봉동 108~109-3	250	200	DCIP	85	3.5	지하식 소화전	21	44	4.21
2	중랑구 상봉동 111-82~108	200	240	DCIP	92	3.5	지하식 소화전	22	44	4.22
3	중랑구 상봉동 126-42~122	200	260	DCIP	92	3.5	지하식 소화전	23	46	4.23
4	중랑구 상봉동 126-42~126-28	200	160	DCIP	92	3.5	지하식 소화전	18	36	4.24
5	중랑구 상봉동 126-28~125-1	200	330	DCIP	92	3.5	지하식 소화전	25	50	4.25
6	중랑구 상봉동 1119-79~111-5	100	160	DCIP	90	3.5	지하식 소화전	24	48	4.29

□ 세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

구분	4.21(월) 14:30 ~16:00	수질검사(1구간)		4.22 (화) 14:30 ~16:00	수질검사(2구간)		4.23(수) 14:30 ~16:00	수질검사(3구간)		4.24(목) 14:30 ~16:00	수질검사(4구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.15	0.82	14:30	0.16	0.89	14:30	0.20	1.06	14:30	0.18	1.02
	15:00	0.17	0.43	15:00	0.20	0.34	15:00	0.25	0.43	15:00	0.23	0.36
	15:30	0.23	0.30	15:30	0.21	0.31	15:30	0.28	0.31	15:30	0.27	0.28
	16:00	0.25	0.22	16:00	0.23	0.26	16:00	0.30	0.22	16:00	0.29	0.18

구분	4.25(금) 14:30 ~16:00	수질검사(5구간)		4.29(화) 14:30 ~16:00	수질검사(6구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.16	0.92	14:30	0.21	0.71
	15:00	0.25	0.36	15:00	0.26	0.36
	15:30	0.26	0.31	15:30	0.28	0.28
	16:00	0.28	0.25	16:00	0.29	0.24

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

▸탁 도(0.5NTU이하)

- 1구간 : 0.82 → 0.22  - 2구간 : 0.89 → 0.26  - 3구간 : 1.06 → 0.22

- 4구간 : 1.02 → 0.18  - 5구간 : 0.92 → 0.25  - 6구간 : 0.71 → 0.24

▸잔류염소(0.1㎎/L이상)

- 1구간 : 0.15 → 0.25  - 2구간 : 0.16 → 0.23  - 3구간 : 0.20 → 0.30

- 4구간 : 0.18 → 0.29  - 5구간 : 0.16 → 0.28  - 5구간 : 0.21 → 0.29

첨부 : 퇴수실적 1부.  끝.