문서번호	시설관리과-12183
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	05/12 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			代신인철
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(05.11)

2014. 05

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 05월 11일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 05/11 일요일 ○.모터펌프 운전상태. 펌프실주변 이상유무 점검(00:30) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 2/4지:4.3/3.6[m](05:50) ○.능안6호(200hp,26A)운전. 능안7호(200hp,20A)운전. 수위 1/2지:1.8/1.8[m](07:10) (인입/토출압력: 2.4/8.8[kg/㎠]. 유량:968[㎥/h]) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변등 점검(09:00) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 2/4지:2.5/1.6[m](11:30) (인입/토출압력:2.2/4.4[kg/㎠]. 유량: 785[㎥/h]) ○.모타펌프 운전상태및 펌프실주변 이상유무 점검(17:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프 운전상태,화재예방점검(18:00) ○.능안6호(200hp,26A)운휴. 능안7호(200hp,20A)운휴. 수위 1/2지:4.5/4.5[m](17:55) ○.만리2호(125hp,16A)운휴. 수위 2/4지:3.0/2.2[m](19:00) ○.만리2호(125hp,16A)운전. 수위 2/4지:2.5/1.6[m](20:10) (인입/토출압력:2.4/4.4[kg/㎠]. 유량:798[㎥/h]) ○.수배전반,변압기,정류기반[119.5V],모타펌프,화재예방점검(23:00) ○.능안6호(200hp,26A)운전. 능안7호(200hp,20A)운전. 수위 1/2지:1.8/1.8[m](23:35) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:40)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,491	13,580
	2		05:50	11:30	19:00	20:10				17:10	1,491
	4
능안	5											3,047	10,348
	6	07:10	17:58	23:35						11:13	1,671
	7	07:10	17:55	23:36						11:09	1,376