소방특별조사 세부조사표(######)

검사일자 : 2014. 05. 08.(목)

1. 조사대상

대 상 명	######			전화번호	######## #############
소 재 지	######### ##########	대표자	#####	주 용 도	복합시설
건물구조	양식 RC조, 18/6층, 연면적: 26,598.94㎡			소방안전 관리자	#####

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임확인 및 업무 수행 등 확인한 바 적정함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 자위소방대 구성 등 안전관리자 업무수행 확인함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 종합정밀점검실시 확인함 (2013.7.5.~ 6.) - 작동기능점검실시 확인함 (2014.1.17.~18.)
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화재 예방에 따른 자체 순찰 실시 확인함	- 화기 및 전열기구 사용시 안전 관리 요령 숙지 권고함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 불사용 설비 및 특수가연물 저장 관련 특이사항 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 1층 휴게음식점(커피전문점) 방염관련 사용시 주의사항 안내함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 발전기 경유(900ℓ) 취급시 주의 사항 당부함

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	핵심 안전관리대상 총체적 안전점검 관련
피난시설 등	실시	핵심 안전관리대상 총체적 안전점검 관련

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	12층 사무실(####) 감지기 및 유도등 확인함	적정함
피난시설 등	9층 사무실(####) 완강기 설치 확인함	적정함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태 확인	- 정기검사 실시함
가스 분야	- 가스시설 안전관리 상태 확인	- 정기검사 실시함
기타 분야	※ 특이사항 없음

5. 관계자 교육 등

가. 교육내용

- 소화 ․ 통보 ․ 피난방법 등 유사시 초기 대응요령

- 소방시설 및 방화시설 유지 ․ 관리 요령

- 노후소화기(가압식 중점) 문제점 및 폐기 방법 안내

- 비상구 등의 안전관리 요령

- 기타 소방안전관리에 필요한 사항 등

나. 교육인원 : 관계자#이태윤 등 3명

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	노성호		인수화		박성진		전결 05/12 박태일
협조