문서번호	급수운영과-9614
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	05/12 代공문수
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 5월 12일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		왕해용		김태환
탐지구역				개포11블록 외 6개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포11		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 개포로 36길 8 (개포동 1210-1번지)		누수 취약지역 계획탐사 집중탐지후 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm관로 누수적출후 시설관리과 누수 복구담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
반포33		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 압구정로 34길 49 (신사동 606-2번지)		누수 취약지역 계획탐사 집중탐지후 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm인입관 누수적출후 시설관리과 누수 복구담당자 이첩.							80mm인입관 누수적출
방배1-24		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 효령로 236 (서초동 1485-7번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 집중탐지후 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm관로 누수적출후 시설관리과 누수 복구담당자 이첩.							300mm관로 누수적출
개포11		관 로 (건물지하층불명수유입)		강남구 개포로 20길 37일대 (개포동 1219-10번지)		새롬그린빌라 지하층 불명수유입 토요일 누수복구 확인 굴착공사후 탐지의뢰건, 주변관로 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
청담01-04		민 원 (건물지하층불명수유입)		강남구 삼성로 122길 7일대 (삼성동 63-6번지)		단독주택 지하층 불명수유입, 주변관로 음청식 탐지결과 누수 이상없음, 건수로 추정됨.							150mm관로
반포17		민 원 (수도요금과다민원)		서초구 동광로 1길 85-4일대 (방배동 764-44번지)		공작빌라 수도요금 과다민원 탐지의뢰건, 주변관로 음청식 탐지결과 옥내누수로 판명.							옥내누수
서초02		민 원 (수도계량기실주변침하)		서초구 강남대로 79길 42일대 (반포동 740-18번지)		수도계량기실 주변 지반침하 탐지의뢰건, 음청식 탐지결과 누수이상없음.							50mm인입관
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계
강남	김인호 이석봉		개포19,20		강남구 일원로 7일대 (일원동 618번지)		누수징후없음			-		12건
서초	이천구 오의균		양재06		서초구 양재천로 7길 8일대 (양재동 118-6번지)		2건			1건		20건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.