문서번호	정수과-1073
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
박준호		05/12 서한호
협 조
	주무관			김유선

지하 공동구 점검 결과보고

2014. 05

뚝도아리수정수센터

(정수과)

지하 공동구 점검 결과보고

우리 정수센터의 시설물 지하 공동구를 합동 점검하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 밀폐공간 염소, 산소농도 측정

○ 측정일자 : 2014. 05. 12. 14:10~15:10

○ 측 정 자 : 박준호, 나민수

○ 측정결과

연번	실 명 (위 치)	측정시간	염소농도 (ppm)	산소농도 (%)	판 정	비 고 (조치사항)
1	여과지동 (역세펌프앞)	14:15	0	21.1	양 호
2	3-6침전지 (공동구 후염소 드레인)	14:17	0	21.0	양 호
3	2-6침전지 (공동구 중염소드레인)	14:23	0	20.9	양 호
4	3-2 응집지 앞 (공동구 3계열 끝)	14:28	0	20.9	양 호
5	2-2응집지 (공동구 염소투입동 분기)	14:35	0	20.8	양 호
6	2배수정	14:38	0	20.9	양 호
7	착수정 앞 (공동구 전염소배관)	14:43	0	20.8	양 호
8	구취수 샘플링실	14:55	0	20.6	양 호
9	신취수 샘플링실	15:00	0	20.7	양 호

※ 안전기준  염소농도 1.0ppm이하, 산소농도 18% ~ 23.5%

□ 이산화탄소 점검

○ 1호탱크 : 압력(1.71㎫), 수위(6,200mmH2O, 22.66톤 )

○ 2호탱크 : 압력(1.86㎫), 수위(3,500mmH2O, 12.58톤)

□ 지하 공동구 시설물 점검결과

○ 점검일자 : 2014. 05. 12. 14:10~15:10

○ 점검자: 박준호, 나민수

○ 점검장소 : 3계열 여과지동 지하공동구(역세펌프실) → 3계열 침전지 공동구              → 2계열 침전지 공동구 → 2계열 배수정 → 착수정 → 송수펌프동

○ 점검결과

- 이상없음

● 점검 사진

▶ 2배수정 배관점검	▶ 염소투입기동 배관 점검