문서번호	시설관리과-9854
결재일자	2014.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김근용	최양주	이자원	05/12 이상래
협 조
	주무관		이상엽

마곡단지조성공사(2공구) 양천길 분양용지구간

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2014. 5

강서수도사업소

마곡단지조성공사(2공구) 양천길 분양용지구간

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

SH공사에서 시행하는 『마곡단지조성공사-2공구』와 관련하여 양천길 분양용지 구간에 저촉되는 상수도관 이설 검토 결과를 보고 드림

※ 관련 공문 : SH공사 토목조경팀-3038(2014.05.08.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 마곡단지조성공사(2공구)

○ 공사기간 : ’09. 9 ~ ’14. 12월

○ 공사규모 : 부지조성 1,065,634㎡

○ 시 행 사 : SH공사

□ 저촉 상수도관 현황

○ 위    치 : 양천길 양천향교역 주변(가양동 159-15)

○ 이설대상 : D600㎜, 1개소 L=410m(D200㎜와 연계이설)

○ 이설사유 : 분양용지 구간에 상수도관 저촉

마곡구역 도시개발사업지구

D400㎜

D200㎜

D600㎜

D600㎜

D600㎜

이설구간

3공구

(미발주)

2공구

(공사중)

□ 검토결과

○ 급수현황

연번	상수도관		급수현황		공급량 (㎥/일)
	관경	제원	지역	세대수
1	D600㎜	’86년, DCIP	공항동,가양동	12,000세대	8,400
2	D200㎜	’83년, DCIP	가양동	4세대	30

- 우장산(LW49m) 및 목동배수지(LW55m) 배수관으로 현장 수압은 4.9~5.5㎏/㎠임

○ 이설구간 급수운영 검토

- 단수여부 : 단수없음

☞ 기존관 이설 시․종점부 ################ 시행 조건

- 시․종점부 급수계획 (작업순서 ~)

시점부	● D600㎜ 상수도관 ‣대보3-2 진입로 앞 ##################### 설치- ● D200, D150㎜ 상수도관 ‣임시급수 2세대는 마곡지구 상수도관망과 연계하여 상수도관 부설 및 계량기 이설- ‣마곡지구 상수도관망과 연계된 노후시설 전면 교체 및 불용관 폐쇄- ● 공통사항 ‣미발주 공사구간(3공구)의 저촉 상수도관은 향후 이설 재협의
종점부	● D600㎜ 상수도관 ‣강서로 상수도관(D1000㎜) 연결계획과 연계하여 시행- ‣양천향교역 앞 ############################ 설치- ※ 공사전 사전 단수홍보 시행(2세대) ● D200, D100㎜ 상수도관 ‣마곡지구 상수도관망과 연계하여 상수도관(D300㎜) 부설- ‣C14BL 앞 기존 상수도관(D300㎜)을 단절된 상수도관(D100㎜)과 연결하여 급수- ‣B7BL 앞 기존 상수도관(D200㎜)을 신설 상수도관(D200㎜)과 연결-

- D600㎜ 상하월구간 공기밸브(D100㎜) 설치

- 밸브조절 작업 : D150~D600㎜, 8개소

○ 이설공사 검토

- 기본방향 : 분양용지 저촉구간을 우회하여 이설(동결심도 최소 1.2m 유지)

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 공사규모 : D600㎜, L=620m ☞ 마곡구역 분기시설 포함 이설(격점상세도 반영)

- 격점 상세도(연번1~3,10번, 추가2 지점)

##

1	2	3
10	양천향교-B7BL 앞	양천향교역

○ 원인자부담금 부과

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임2) : 13,956㎥ ☞ 요금과 고지의뢰

- GIS측량의뢰비 : 마곡지구 자체 측량성과물을 제출하는 것으로 갈음

- 기타경비 : 773,281원

□ 행정사항

○ 서울특별시SH공사

- 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

- 착공전 관세척수비, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 ’14.05.16일까지 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 지시

○ 준공계 접수 후 이설협의 관리대장 기록

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 산출서 1부.  끝