수질 부적합지점 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	05/12 김규복

부분공개(6)

	명에의거 수질부적합지점(옥내노후배관)수질검사를 실시하고, 그결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 5. 12.
주무관 : 이 위 복

□ 검사일자 : 2014. 5. 12

□ 검 사 자 : 주무관  공업6급 윤성호.  시설관리6급 이위복

□ 검사대상 :

- 대    상 : 광진구 수질 부적합지점(옥내 노후배관) 수질검사

- 검사완료 : 광진구 구의동#######

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 옥내배관 노후지점 수질을 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로 현장에서 측정

□ 검사결과

- 광진구 구의동########의 수질검사결과 먹는물수질기준(철 성분)이 초과

되어 부적합하였음.

□ 조치사항

- 광진구 구의동 ######호의 수질검사결과 붙임문서와 같이 철 성분의 기준초과  로 먹는물 수질기준에 부적합하여 현장에서 시료를 채수, 실험실에 정밀검사토  록 하였으며, 초기수는 약간의 퇴수후 사용토록 전달하였고, 노후배관 갱생교   체 안내와 음용시에는 꼭 끓여서 음용토록 안내하였으며, 기타 아리수수질에    문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2657)로 연락하도 록 안내하였음. 끝.