문서번호	정수과-930
결재일자	2014.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
민병철		김영배	05/12 유성종
협조
	주무관		이병옥

2오니장 수질TMS

데이터 로거 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2오니장 수질TMS 데이터 로거 고장 보고

제2오니장 수질TMS 측정소 데이터 로거 시스템이 다운되어 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 함.

- 아    래 -

건   명 : 데이터 로거용 하드디스크 및 하드렉 구매교체

고장발생 데이터 로거현황

구분	설비명	규격 및 형식	고 장 내 용	비고
2오니장	수질TMS 측정소 데이터 로거	․ 모델 : DIGS-800 ․ 제조사: (주)동일그린시스	․ 윈도우 OS프로그램 이상 및 하드 디스크 불량으로 자료수집 및 전송 이 되지 않음	설치년도 : `07년 12월

조치계획

2오니장 수질TMS 측정소 운영에 지장을 초래하고 있어, 구매 금액이 소액인 바 데이터 로거 제조업체와 수의계약으로 신속히 구매 교체하여 설비의 정상가동에 만전을 기하고자 합니다.

소요예산 및 발주방법

소요금액(예상) : 440,000원(부가세포함)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

지출방법 : 법인카드 구매 후 정수과 통장입금 처리

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

계약대상업체

- 상 호 : (주)동일그린시스【☎ 02-2082-0355, FAX 02-2082-0359】

- 주 소 : 서울특별시 구로구 구로3동 182-13 대룡포스트타워2차 319호

- 대표자 : #####

첨 부 : 1. 고장 및 점검보고서 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서 각1부.  끝.