문서번호	정수과-931
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
김재홍		김영배	05/12 유성종
협 조
	주무관			이경주

『2014년도 염소가스 누출사고 대비』

자체 방재훈련 결과 보고

2014.  5. 9(금)

암사아리수정수센터

『2014 염소가스 누출사고 대비』

자체 방재훈련 결과 보고

최근 다발적으로 발생하고 있는 안전사고와 관련하여 가스안전관리 및 사고에 대한 초기대응의 중요성이 강조됨에 따라 우리정수센터『염소가스 누출 대비 자체 방재훈련』을 실시하고 아래와 같이 보고함

Ⅰ		개 요

훈련주관 : 암사아리수정수센터 정수과

훈련 내용 및 참가대상

○ 제  목 : 염소가스 누출대비 자체 방재훈련

○ 일  시 : 2014. 5. 9(금) 14:00~16:00

○ 방  법 : 염소저장실 가스누출상황을 가정한 실제훈련

○ 장  소 : 본관 ~ 1염소실 도로, 염소실 내부

○ 참석자 : 암사아리수정수센터 직원 57명, 가스안전공사 5명(총62명)

※ 참석 외부기관 :

한국가스안전공사 서울지역본부장,

사고조사반 등 5명

○ 훈련장비 : 공기호흡기 2set,

방독면 10개,

보호장구 6set,

응급장비 1set, 구호차량 1대, 들것 1개, 무전기 3대, 확성기 1개, 연막탄 1개, 휴대용가스탐지기 1개

Ⅱ		훈련내용

훈련전 교육

○ 훈련상황 설명 및 방재단 편성

○ 임무부여 및 가스누출시 행동요령 교육

실제훈련

○ 가스누출상황 재연(가스경보기 작동, 연막탄 점화)

○ 상황전파 및 방재단 소집

○ 편성된 역할에 따른 실제 응급조치

및 제독훈련

○ 환자구호 및 대피방송 등 시연

○ 한국가스안전공사 사고조사반 출동

사고원인조사 실시

훈련종료

○ 안전관리자 훈련 성과분석

- 가스누출시 초기 대응이 중요

- 실제 상황시 바람방향이 중요하므로 직원 및 주민대피 방법 숙지필요

○ 소장님 강평

- 자체훈련인데도 훈련이 잘 이루어진거 같음

- 가스누출경보 농도를 외부에서도 알 수 있도록 표시 필요성 있음

- 외부가스누출에 대비한 방호벽 등 보완검토

III		행정사항

교육훈련 참석자 교육시간 인정 (2시간)

교대직 비번 근무자 초과근무 인정

※ 붙  임 : 1. 훈련 진행 시나리오  1부.

2. 방재훈련 사진모음   1부.

3. 훈련참석자 서명부   1부.  끝.