투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	건조시설 배가스 압력콘트롤 전동댐퍼 구매 승인

1. 중랑사업소 - 99347(2014.04.09.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 배가스 압력콘트롤 전동댐퍼 구매승인

나. 승인요청 내용

1) 시설현황

시 설 명	시 설 용 량	배가스 운영압력	배가스 계통	비고
슬러지 건조기	300톤 (100톤/일*3대)	-20mmAq 이내	건조기→폐열회수 → 콘덴서→ 보일러

2) 운영상 문제점

- 건조기 3대 내부 압력제어를 위한 수동조작(Gate V/V)으로 즉각대처 미흡.

- 야간 등 근무자의 빈번한 수동조작에 의한 추락 등 안전사고 우려.

3) 개선계획

- 건조기 제어용 전동 댐퍼를 설치하여 중앙제어 시스템 구축으로 순간대처 용이.

- 건조기 내부 압력제어 가능에 따른 분진발생 억제 등 근무환경 개선.

- 효율적인 건조기 배가스 관리에 따른 건조시설 안정적 운영도모

- 설치계획

현 행	개 선

- 구매사양

구 분	전동댐퍼 구매사양	수량	설치위치	비고
건조배가스 콘트롤 전동댐퍼	- Type : Butterfly - Body : GCD/STS/Teflon - Valve Size: 200A - Operating: 비례제어, 4~20mA - 사용온도 : 0℃~220℃	3대	콘덴서 상부	조작전원 포설 및 HMI작업은 별도 추진

4). 소요예산 및 추진방법

- 소요예산 : 5,864,100원.(부가세포함)

- 추진방법 : 건조시설 전동댐퍼 구매는 정밀성과 성능이 요구되며 소액으로서               성능이 검증된 전동밸브 제작업체와 전자수의시담으로 시행

다. 검토결과 : 건조설비의 안정적인 운영과 안전관리를 위해 승인하여 시행하고자 함. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	05/13 代하병문
협조자
시행	슬러지재활용과-1712	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)