문서번호	정수시설과-704
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수		윤종민	05/13 김동기
협 조	정수과장			서한호
	주무관			이금재
	주무관			최양교
	주무관			곽희영
	주무관			이성환

2014년 취, 정수장 시설물 안전점검 결과 보고

2014. 5

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 취,정수장 시설물 안전 점검 결과 보고

2014년도 취, 정수장에 대한 시설물 안전점검 실시 결과를 다음과 같이 보고 드림

※ 정부합동 총체적 안전점검 관련 자료 제출(생산관리과 4729호, ‘14. 5. 9)관련 보고임

Ⅰ. 점검 개요

□ 점검기간 : 2014. 1.  ~ 2014. 5월 현재

□ 점검대상

분야별	관리주체명	(공공/민간)	선정이유
취,정수장내 토목,건축분야	뚝도정수센터 (정수시설과)	공공	토목, 건축 구조물 등 시설물 안전점검을 통한 안정급수 및 안전사고 예방
취,정수장내 전기분야	뚝도정수센터 (정수시설과)	공공	수배전반 및 변압기 등 전기 시설물 안전점검을 통한 안정급수 및 안전사고 예방
취,정수장내 기계분야	뚝도정수센터 (정수시설과)	공공	각종 모터펌프 기기소음, 진동, 배관, 밸브 등 시설물 안전점검을 통한 안정급수 및 안전사고 예방
취,정수장내 수질,운영분야	뚝도정수센터 (정수과)	공공	정수약품 시설 관리실태 및 관리상태 등 안전점검을 통한 안정급수 및 안전사고 예방
취,정수장내 가스분야	뚝도정수센터 (정수과)	공공	염소투입시설 이상유무 및 염소배관 변류의 작동상태 및 누출여부 등 안전 점검을 통한 안전사고 예방
취,정수장내 행정,소방,방호분야	뚝도정수센터 (행정지원과)	공공	행정,소방,방호분야 안전점검을 통한 화재예방 및 안전사고 예방

□ 점검(팀)분야

구분		성명	소속 및 직위	연락처
토목 건축 분야	팀장	이성환	정수시설과 시설 6급	3146-5577
	팀원	김종수	정수시설과 시설 7급	3146-5578
	팀원	장현순	정수시설과 시설 8급	3146-5579

구분		성명	소속 및 직위	연락처
전기 분야	팀장	곽희영	정수시설과 공업 6급	3146-5574
	팀원	윤양호	정수시설과 공업 6급	3146-5575
	팀원	송용배	정수시설과 전기운영 7	3146-5585
	팀원	유태원	정수시설과 전기운영 7	3146-5584
기계분야	팀장	최양교	정수시설과 공업 6급	3146-5571
	팀원	정인영	정수시설과 공업 7급	3146-5572
	팀원	이상록	정수시설과 공업 8급	3146-5534
	팀원	정춘영	정수시설과 전기운영 6	3146-5581
수질 운영분야	팀장	이금재	정수과 공업 6급	3146-5541
	팀원	김병찬	정수과 공업 6급	3146-5545
	팀원	이근보	정수과 공업 7급	3146-5546
	팀원	오승용	정수과 공업 7급	3146-5550
	팀원	김갑환	정수과 공업 7급	3146-5544
가스분야	팀장	김유선	정수과 공업 6급	3146-5547
	팀원	박준호	정수과 기계운영 7급	3146-5549
행정 소방 방호 분야	팀원	김대원	행정지원과 전문경력관 6급	3146-5524
	팀원	박영호	행정지원과 사무운영 7급	3146-5512
	팀원	강일형	행정지원과 사무운영 7급	3146-5516

□ 중점 점검사항

ㅇ 시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 균열

ㅇ 시설물 등의 내·외벽 균열 및 백화 현상

ㅇ 지반 침하로 인한 시설물 등의 균열 및 붕괴위험 요인

ㅇ 도수관로 등의 신축이음부 파손 및 누수

ㅇ 석축, 건축물 균열 상태

ㅇ 수배전반 및 변압기 상태, 자동화시설물 등의 안전성

ㅇ 각종 모터펌프 기기소음, 진동 및 배관·밸브 상태

ㅇ 정수약품 저장탱크 누액여부 및 보관·저장상태,투입시설 이상여부

ㅇ 염소투입시설 이상유무 및 염소배관·변류의 작동상태 및 누출 여부

ㅇ 방호(철조망) 울타리상태 이상유무, 청사 출입자 통제 및 소방·설비 관리 상태

Ⅱ. 점검 결과

	<총평>
ㅇ 분야별 안전점검 결과, 배출수처리장 주변 배수로 덮개 파손 등 총 25건의 지적 사항을 발견하여 배수로 덮개 교체 등 18건을 정비 완료하고, ㅇ 농축조 분배조 높이 조절 등 6건을 현재까지 미조치 하였으며, 미조치 사항에 대하여는 2014. 5월~9월까지 조치 완료 예정임 ㅇ 기타 시설물 안전점검 결과, 주요부재에 결함이 발생하여 긴급히 보수·보강이 필요 하거나 심각한 결함으로 인하여 안전에 위험이 있는 시설물은 없음

□ 기존 점검결과 확인

① 해당 시설물별 ‘13년 이후 점검 결과

- 2014년 취,정수장 시설물 안전 및 유지관리 종합계획 수립시행(2014. 1. 21)이후 본 시설물 안전점검 종합계획에 의거,

- 2014년 설날 대비 취,정수장 시설물 안전점검 실시

▶ 결과보고 : 보수과-360호(2014. 1. 28)

▶ 점검기간 : 2014. 1. 20 ~ 1. 23(4일간)

- 2014년 해빙기 대비 취,정수장 시설물 안전점검 실시

▶ 결과보고 : 보수과-734호(2014. 3. 4)

▶ 점검기간 : 2014. 2. 25 ~ 3. 3(7일간)

- 세월호 사고 관련 취,정수장 시설물 특별 안전점검 실시

▶ 결과보고 : 정수시설과-516호(2014. 4. 23)

▶ 점검기간 : 2014. 4. 23

- 2014. 5월 현재, 2014년 상반기 취ㆍ정수장 시설물 정기점검 계획을 수립하여 취약 시설물에 대한 안전점검 실시 중에 있음

ㅇ 점검 지적사항 및 조치 내용

- 2014년 설날 대비 취,정수장 시설물 안전점검 실시

지적사항	조치내용	비고
총 13건	완료 8, 조치중 5	토목,건축분야
정수약품 저장탱크 누수	2014. 9월 중 조치	토목,건축분야
자재창고 적치상태 불량	완료	토목,건축분야
배출수처리장 주변 배수로 불량	2014. 5월 중 조치	토목,건축분야
공동구내 신축죠인트 부분 천장 및 벽면 누수(4개소)	조치 중(공사중)	토목,건축분야
자양취수장 벽면 하단부 균열 및 들뜸	2014. 6월 중 조치	토목,건축분야
취수동과 염소동 사이 염소 주입 배관 (2014년 7월 가동) 누수	2014. 5월 중 조치	토목,건축분야
계전기 불량	조치 완료	전기분야
정전 및 사고대비 교육	교육실시 완료	전기분야
여과지와 침전지 사이 공동구 집수정에 설치된 수중펌프 제어기(스위치) 없음	전극봉식 수위 제어장치 설치 완료	기계분야
3계열 여과수로 신축부분에 누수 발생	여과수에 스텐레스 철판 유도하고 수중펌프를 설치하여 누수를 차집 완료	기계분야
2계열 공동구에 결로 발생	결로방지용 환풍기 설치 완료	기계분야
약품,투입설비 부품일부 파손 및 소음	부품교체 및 튜브펌프 기어박스 구리스 처리	수질,운영
운전요원 교육	교육실시	수질,운영

- 2014년 해빙기 대비 취,정수장 시설물 안전점검 실시

지적사항	조치내용	비고
총 8건	완료 7, 조치중 1
관리본관 주변 배수로 토사적치	완료	토목,건축분야
웰빙센터 앞 닥타일 주철관 800㎜방치	완료	토목,건축분야
배출수처리장 주변 배수로덮개 파손	완료	토목,건축분야
시설현대화 공사장 후문 빗물받이 불량	완료	토목,건축분야
센터내 공사차량 유도 반사경 주의문구 탈락	완료	토목,건축분야
전망대 주변 경계휀스 훼손	완료	토목,건축분야
자양취수장 변압기 유량 부적정	2014년 정비예정	전기분야
송수펌프 4호기 역지변 실린더 누유	완료	기계분야

- 세월호 관련 취,정수장 시설물 특별 안전점검 실시

지적사항	조치내용	비고
4건	완료 3, 조치중 1
배출수장 주변 배수로 토사적치	완료	토목,건축분야
배출수처리장 주변 배수로 덮개 파손	완료	토목,건축분야
송수실 배수펌프 고장	완료	기계분야
농축조 분배조 높이 낮음	높이 상향 조정 (5월 중 조치 예정)	토목,건축분야

□ 행정사항

○ 그 간 시설물 안전점검 결과, 보고일 현재 미조치 사항은 조치 완료시까지 중점 점검 및 관리

○ 2014년 상반기 시설물 정기 점검 관련, 점검결과 경미한 사항은 즉시 보수 조치하고, 예산이 수반되는 사항은 본부와 협의 후 조치