문서번호	정수과-1031
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		代정희중	05/13 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 5. 12. (월)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 05. 12. (월)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
221,600	78,953	142,647	223,340	100.78	6.41 (5.05)	3.98 (5.63)	3.76 (5.67)	0 0	대톤

* 암모니아(NH3-N(㎎/L)상승으로 인한 취수량 조절(감소)로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	6.32	2.79	4.76	3.91	5.79	4.57
pH	7.34	7.52	7.43	7.47	7.58	7.42
알칼리도(㎎/L)	-	53.58	-	53.52	-	52.76
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.15
잔류염소(㎎/L)	-	0.20	-	0.21	-	0.25

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.037	0.036	0.036	0.036	0.034	0.035	0.034	0.034	0.034
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.43	0.38	0.40	0.43	0.36	0.39	0.41	0.39	0.40
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	14	8	11	12	6	9	10	4	7

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
0	0	0	8.94	8.94	8.81	강북	구의	강북	구의	0.25	0.27	0.36	0.44
						-	1.43	-	1.43

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상	여과지 7호지 벽체 타일공사로 휴지 중
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	야)14명	정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	23:05	암사아리수정수센터	정영만	4차		암사아리수정수센터
	23:06	뚝도아리수정수센터	신정헌			뚝도아리수정수센터
2차	05:03	암사아리수정수센터	장재필
	05:04	뚝도아리수정수센터	이중호
3차		암사아리수정수센터
		뚝도아리수정수센터
연동 전달사항		야) * 당직근무철저 * 안전사고예방

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항	1. 연구원 채수 완료(10:00) 2. 구의 취수 전염소 설정 값 변경(0.35→0.35㎎/ℓ) (10:10) 3. 제어실 프로그램 점검 및 확인(14:00~): (주)팬지아21 김원석과장 4. 여과지 천정 구조물 탈락 우려됨 : 점검 및 정비요함 5. 본부장님 센터 방문(15:28~16:25)
특이사항	1.정수처리 시설물 점검 및 순찰 2.통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	암모니아(NH3-N(㎎/L)상승으로 인한 ↳ 전염소 설정값 변경 : 0.35→0.45(22:40)→0.55(23:00) 0.65(23:20)→0.55(24:00)→0.50(01:30)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.