문서번호	급수운영과-7271
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	이경재	05/13 우종근
협 조

호소성민원 현장조사보고서

담당동 지역 수압관련 호소성민원이 접수되어 현장 점검하고 다음와 같이 보고합니다.

□ 현  황

○ 주    소 : 송파구 새말로6길 16-9(문정동 78-6)

○ 민 원 인 : 하우징허브 건축주(유태경)

○ 민원요지 : 3층이상세대에서 약한 수압으로 불편을 느껴 조치 부탁

□ 조사내용

○ 수 계 : 광암자연수 수계(LWL : 51m)

○ 표 고 : 29.5m

○ 1층수압 : 2.1㎏/㎠

○ 건물 층수 : 5층

○ 배수관 : D=80mm

□ 보고자의견

○ 상기 위치는 광암자연수 수계로 1층 수압이 2.1㎏/㎠로 3층까지는 순직결이 가능하나 4층이상은 자체펌프를 설치해야 급수가능하므로 아래와 같이 회신하고자 합니다.

답변내용	하우징허브 건축주님 안녕하세요 저는 강동수도사업소 문정동 담당 이덕규라고 합니다. 먼저 소출수로 인해 어려움을 겪으신데 대해 안타깝게 생각하며 위로의 말씀을 드립니다. 오준환님댁의 수압관련 민원을 조사한 결과 위 지역은 광암정수장 수계(자연유하방식)로 수압이 2.1㎏/㎠정도로 3층까지는 순직결급수가 가능하나 4층이상은 자체 가압펌프를 설치하여야 급수가 가능한 지역으로 이 건물도 자체가압펌프를 설치하여야 됨을 알려드립니다. 기대를 가지고 민원을 올리셨으나 만족 하실만한 답변을 드리지 못한 점 널리 양해하여 주시고, 하우징허브 건축주님의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다.

따로붙임  호소성민원 1부.  끝