문서번호	기전과-4461
결재일자	2014.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김진종		代김진종	05/13 장경옥
협조

남산3호터널 환기계측기 점검결과 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

서부도로사업소
(기  전  과)

남산3호터널 환기계측기 점검결과 및 조치계획 보고

4월 주요 안전관련시설 외부전문가 기동안전점검 결과(도시안전과-10472, 2014.05.07) 남산3터널 설치된 환기계측기 센서 4개중 1개가 작동되지 않고 있다는 지적사항이 있어 전문가와 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 환기계측기[VICOTEC] 현황

터널명	남산1호	남산2호	남산3호
설치대수	4SET (상2, 하2)	3SET	4SET (상2, 하2)
설치연도	2002.11	2001.5	2002.11
설치업체	로얄정보 (현:리트코)	로얄정보 (현:리트코)	로얄정보 (현:리트코)

□ 점검대상 : 남산3호터널 환기계측기 4SET

□ 점검일시 : 2014.5.9(금) 10:00 ~14:00

□ 점검자

○ 사업소 : 지방공업주사보 김진종, 남산3호터널 전기안전관리자 이상기

○ 전문가 : (주)리트코 김인근 부장외 1명

□ 주요 점검내용

○ 선로점검(아날로그 케이블 점검)

○ DATA 전송상태확인

○ 서지프로텍터 작동상태 점검

○ 각종 WARNING 및 MALFUNCTION(기능불량) 상태확인

□ 점검결과 및 조치의견

시설물	위 치	점검결과	조치의견	비고
남산 3호 터널	상 행 입구부	- 상행#1 VICOTEC 정상작동
	상 행 중간부	- 상행#2 VICOTEC 정상작동
	하 행 출구부	- 하행#4 VICOTEC 정상작동
	하 행 중간부	- 하행#3 VICOTEC CO 데이터 전송상태 불량 - 데이터 전송케이블 일부 소손됨 - 서지프로텍터 작동불량	- 케이블 단선여부 점검실시 - 소손된 케이블 교체 - 서지프로텍터교체

□ 향후 조치계획

○ 점검결과 수리를 요하는 사항에 대하여 전문업체에 부품교체수리 실시

- 건    명 : 남산3호터널 환기계측기(VICOTEC) 부품교체수리

- 소요금액 : 금1,983,300원(금일백구십팔만삼천삼백원)

- 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제4호바목『당해물품을 제조·공급한 자가 직접 또는 그 물품을 설치 조립 또는 정비하는 경우』

- 수의계약사유 : 환기계측기(VICOTEC)는 독일에서 제작되어 수입한 제품으로 부품교환 및 관리에 전문적인 기술을 요하는 장비로 본 제품을 수입 및 납품 · 설치한 아래의 업체와 수의계약하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

- 계약업체 : (주)RITCO 대표 김은수[☎ 02-2009-1800]

서울특별시 강남구 역삼동 840-5 로얄빌딩

- 납품기한 : 계약일로부터 30일

- 하자담보책임기간 : 납품검사완료일로부터 1년

- 예산과목 : 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리
(도시개발특별회계), 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

○ 교체수리 완료 시까지 터널감시를 철저히 하고, 차량통행량 증가 시 수동으로 송풍기 가동