문서번호	방재시설부-3050
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		홍석환	05/14 박종웅
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

기존하수박스 보강 및 수밀성 유지방안에 따른 실정보고 검토

2014. 5

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

기존하수박스 보강 및 수밀성 유지방안에 따른 실정보고 검토

면목4동 배수관로 설치공사와 관련하여 서울시시설관리공단으로부터 면목4동 기존하수박스에 대한 고지배수관로로(수압관) 활용가능 검토 및 기존하수관로 연결부 및 맨홀폐합 후 수밀성 유지방안에 대하여 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

○ 공사기간 : 2013. 1. 8 ~ 2015. 6. 30

○ 공사개요 ┌ 공릉펌프장 : 펌프장 1개동, 유입관로 설치 412m

└ 면목4동 배수관로 : 강관추진 및 배수관로 설치 286m

○ 도 급 액 : 5,365백만원

○ 시 공 사 : (주)승영기술공사 대표 김성찬

○ 위탁감독 : 서울시시설관리공단 공사감독2처

추진 경위(면목4동 배수관로)

○ 2013. 8. 8. 배수관로 변경 검토 (서울시 → 서울시시설관리공단)

- 지장물 이설비 과다 및 이설의 어려움 등으로 배수관로 배경검토 요청

○ 2013. 8.23. 배수관로 변경 보고 (서울시시설관리공단 → 서울시)

- 당초 : 신설되는 배수관로를 고지배수로로 사용 기존 배수관로는 저지배수로 사용

- 변경 : 신설되는 배수관로를 저지배수로로 사용 기존 배수관로는 고지배수로 사용

○ 2013. 8.27. 배수관로(저지,고지) 변경검토 요청 (서울시 → 설계사)

○ 2013. 8.28. 배수관로 변경에 대한검토의건 (설계사 → 서울시)

- 기존BOX 고지배수로 사용하므로 저지대 통과구간 수밀성 확보필요

○ 2013. 9. 6. 원설계자 검토결과 통보 (서울시 → 서울시시설관리공단)

○ 2013.10.16. 배수관로 변경에 따른 수밀성 확보방안 제출

(서울시 → 서울시시설관리공단)

○ 2014. 1.28. 면목4 배수관로 정밀안전점검에 따른 실정보고

○ 2014. 4.23. 수밀성 확보에 따른 정밀안전점검 결과보고

(서울시시설관리공단 → 서울시)

실정보고 및 검토내용

○ 정밀안전진단 용역개요

- 위 치 : 면목로 27길 55(중곡초등학교)~489(한마음교회)

- 현 황

하수암거 규격	형식	비고
□3.5×2.5~□2.0×2.0, L=270m	철근콘크리트 (현장타설)	1970년대 부설 추정

- 정밀안전진단 용역업체 : ㈜남양이엔씨

- 용역기간 : 2014.2.14.~2014.3.15

○ 안정성 평가(고지배수로 압력관 안전성 검토)

- 기존 하수암거를 고지배수로로 활용함에 따라 하수암거 구조검토시 내부

수압을 고려하여 안전성검토

․ 고정하중, 노면활하중(DB-24), 토압, 과재하중 토압, 내부수압

- □3.5×2.5m, 연장96m구간 상부슬래브의 안전성검토결과 안전율이

0.55로서 보강조치가 필요한 것으로 나타남(별첨참조)

- 벽체의 경우 침식, 열화현상이 있고 전구간 탄산화 잔여깊이가

10㎜미만으로 측정되어 철근부식의 우려가 있어 전체보수(단면)가 필요

구분	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
보강	상부슬래브 보강 (□3.5×2.5m, 96m)		㎡	403.2
보수	표면보수		㎡	83.58
	단면보수	t=30㎜	㎡	1,180.38
	철근방청+단면보수	t=30㎜	㎡	37.54
	철근방청+단면보수(바닥판)	t=50㎜	㎡	716.4
	주입보수(균열0.3mm 이상)		㎡	9.6
	실링주입		㎡	15.6

○ 수밀성 유지방안 검토

- 유입하수관로 및 맨홀현황

․ 유입하수관로(D=100~1,000mm) : 34개서

․ 맨홀 : 원형(Ø600) 2개소, 작업구(□2.5×1.5m) 1개소

- 유입하수관로 및 맨홀 수밀성유지

․ 유입관로 및 민홀 등 개구부에 철근조립 후 고강도몰탈을 타설하여        하수암거와 일체화 시켜 수밀성유지

○ 구조보강공법 비교표(별첨참조)

- 서울시시설관리공단 검토의견 : 라파 보강공법

○ 개략공사비 : 1,100백만원

시설관리공단 의견

○ 상기와 같이 면목동 기존하수박스를 고지배수관로로 활용하기 위하여 수압을 고려한 구조안전검토 결과 일부구간(□3.5×2.5m, 연장96m) 슬래브의 안전성 확보 및 개구부(유입관로, 맨홀)의 수밀성 확보를 위한 보수,보강공사가 필요하다가 사료됨

보고자 의견

○ 상기내용내용과 같이 서울시시설관리공단 위탁감독 수행자가 검토 제출한  현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인하고자 하오며

○ 설계변경 및 시공전 계약심사과로 계약심사의뢰하여 그 결과에 따라 설계변경에 반영조치하고자 함

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 공법비교자료 1부,

3. 수밀성안전성검토 1부. 끝.