문서번호	정수과-1055
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	05/14 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 5. 13

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 5월 13일[화]	날씨 :	맑음	기온 :	16℃	기압 :	1048hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	5.13	0.0	0.0
	Geosmin	5.13	2.7	2.7

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,760		1,500
탁 도	10:00	4.9		0.048
									규조류		Cyclotella	790		680
	21:00	3.5		0.042
											Melosira	220		2000
pH	10:00	7.3		7.0
											Synedra	70		50
	21:00	7.4		7.2
											Asterionella	110		100
알칼리도	10:00	50		48							Fragilaria	100		1000
	21:00	53		49
											기타	270		270
잔류염소	10:00	0.31		0.40							소 계	1,560		1,400
	21:00	0.26		0.41
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	200		100
색도	10:00	4		0
											소 계	200		1000
	21:00	4		0
수온	10:00	18.3		17.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	18.7		17.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.50		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.60		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.12		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.08		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	201		197
	21:00	204		194