문서번호	관리과-5733
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		박노원	05/14 채희정
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			代하병문
	주무관			정충구

5월 1차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

중랑물재생센터

(관리과)

5월 1차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 5. 14(수) 10:00~11:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 오니처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 강우시 하수유입량 관리 방안(관리과)

- 수처리 분야 운영현황(물재생과)

ㆍ제3처리장 생물반응조(DO) 운영현황 보고

ㆍ제3,4처리장 바이패스유량 저감 추진현황 보고

ㆍ제3,4처리장 계면관리 현황 보고

- 오니처리 분야 운영현황(슬러지재활용과)

ㆍ슬러지 건조시설 운영 정상화 계획 보고

ㆍ시설물별 전력사용량 현황 분석 보고

Ⅲ		지시사항

송풍기 감축운영(10대→8대)으로 전기사용량은 줄었으나 3처리장 DO가 너무 낮게 운영되니 생물반응조 상태 관찰하면서 송풍기량 조절토록 함

강우시 용수공급동 송수펌프 가동시간 조절 등 각 현장별 전력사용량을 분석하여 전기절감을 할 수 있도록 조치

초침(종침)계면 관리를 지속적으로 하고 특히 반류수처리시설 초침 관리가 필요함

건조기 및 보일러 예방정비(‘14.5.20)가 원활히 이뤄질 수 있도록 해당 현장은 적극적으로 협조토록 함

초기우수시 고농도 유기물 유입으로 생물반응조에 이상이 생길 수있으니 포기조 유입수문 관리에 각별히 유의토록 함

센터 내 슬러지 적체량 감안하여 케익생산량 조절토록 함

취약시간(야간, 공휴일 등) 때 안전관리 철저

Ⅳ		공지사항

세월호 추모기간 중 근무기강 확립

⇒ 특별휴가 및 연가사용 자제, 불요불급한 출장 자제, 출ㆍ퇴근 및 중식시간 엄수 등

「위기상황 대응 행동매뉴얼」사무실 비치 및 내용 숙지

「물재생센터 현장근무 안전 수칙」사무실 비치 및 내용 숙지

붙임 : 5월 1차 하수처리 운영분석회의 자료 1부.  끝.