문서번호	관리과-4729
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
강희석		김웅남	05/14 정흥순
협 조

구내식당 가스시설 점검결과

및 보수 계획

2014. 5

난지물재생센터 관리과

구내식당 가스시설 점검결과 및 보수 계획

구내식당 가스저장소 및 배관등의 가스시설을 점검하고 노후된

배관, 노즐 등을 교체하여 안전한 구내식당 유지관리에 만전을

기하기 위함

Ⅰ		현 황

□  구내식당 가스집합시설 현황

설치일	위 치	시설현황	용량	비 고
1996.4.1	관리과 사무실 뒤 가스저장소	배관 및 조절기 등	300kg	50kg 보조용기 1개 상시 구비

□  가스공급현황

❍ 공급업체 : 동일에너지(고양시소재) 031-922-5301

❍ 월평균 사용량 : 본처리장(120㎥), 유입펌프장(15㎥)

Ⅱ		점검결과 및 보수계획

□ 가스집합시설 및 주방 가스배관 등 점검

❍ 점검일시 : 2014. 5. 7(수) 14:00~17:00

❍ 점 검 자 : 지방식품위생주사 강희석외 2명

❍ 점검방법 : 비눗물 사용한 누출여부 확인 및 차단기 작동여부 등

❍ 점검결과

- LP가스가 누출되는 곳은 없으며, 조절기 및 차단기 등이 정상작동 하고 있으나,  가스배관 및 조절밸브가 노후 되어 계속 사용시 위험에 노출될 우려가 있으며 향후 가스안전공사 정기점검 대비하여 노후 시설 보수가 필요함.

□ 노후시설 보수 계획

❍ 가스공급업체에 보수 발주

- 발주예정 : 2014년 5월중

- 보수 범위 ; 노후 가스배관(도색 포함) 및 조절밸브, 고무호스 등 교체

- 소요예산 : 금1,460,000원(예산과목:난지물재생센터운영, 기본경비, 공공운영비)

Ⅲ		기타사항

□ 가스안전공사 정기점검 실시예정

❍ 점검일 : 2014. 5월말 ~ 6월초

❍ 점검자 : 가스안전공사 경기중부지사(일산소재)

※ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제27조1항(1년주기 점검) 끝.