복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	피성준	남태화	박성진	전결 05/15 박태일

문서번호	예방과-6786

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.13. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 05. 13.
복명자 : 소방교. 남태화, 소방사 피성준

복 명 내 용
일 자	2014. 05. 13.(화)
대 상 명	성가정데이케어센터######################
건 명	소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(성가정데이케어센터)
내용	상기 대상 현장 확인한 바, 아래와 같이 결과를 보고합니다. 1. 화재 수신기 도통시험 시 11번 도통불량 ⇒수신기 도통시험 시 11번회로 단선표시는 종단저항 불량으로 정비예정 2. 지하1층 감지기 동작시험 불량 ⇒ 지하1층 데이케어센터 내 자동화재탐지설비 중 열감지기 동작시험 불량으로 정비 예정
비 고