문서번호	총무과-13177
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
류근학		최석기	05/15 오형철
협조
	별관운영팀장		배창호

2014년도 서소문청사

소방시설 종합정밀점검 지적사항 조치 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

행정국

(총무과)

2014년도 서소문청사

소방시설 종합정밀점검 지적사항 조치 결과 보고

서소문청사 소방시설 종합정밀점검 결과 미동작 지적사항에 대하여
조치완료하고 그 결과를  아래와 같이 보고 드림

□ 관련근거

○ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률제25조

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제15조

○ 2014년도 소방시설 종합정밀점검 결과(EH공 - 1호)

□ 청 사 명 : 서소문청사 1동, 2동, 3동, 5동, 후생동

□ 조치기간 : 2014. 4. 10(목) ~ 5. 11(일)

□ 조치결과 : 55건 완료

(단위 : 건)

계	소화설비	경보설비	소화활동설비	기타	비 고
55	17	6	29	3	세부조치내용 따로붙임

□ 주요 조치내용

○ 소화설비

- 옥내소화전 펌프(1,2,3,5동) 상태 표시램프 교체 완료

- 프리액션밸브용 감지기 설치 및 템퍼스위치 등 교체 완료

○ 경보설비

- 연기감지기 및 지구경종 등 미동작 설비 교체 완료

○ 소화활동설비 및 기타

- 방화문 장력부족 및 천정걸림 현상 보수 완료

- 급기댐퍼 작동불량 설비 보수 완료

- 피난구 유도등 부점등 보수 완료

□ 행정사항

○ 소방시설 종합정밀점검 지적사항 조치결과 관할(중부)소방서 통보

붙임 : 2014년 서소문청사 소방시설 종합점밀점검 결과 조치 내역 1부.  끝.