투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	슬러지 건조기 배가스 압력콘트롤 전동댐퍼 전기공사 승인

1. 중랑사업소 - 101493(2014.05.08.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 배가스 압력콘트롤 전동댐퍼 전기공사 승인

나. 승인요청 내용

1) 추진배경

□ 건조기(3대) 배가스 압력 콘트롤장치를 설치하여  건조기 내부압력(-20㎜H2O)을

실시간 최적의 상태로 조절.

□ 건조기 내부압력 이상시 제어실에서 원격제어를 통한 분진발생 예방 및 건조기 운영효율 증대.

2) 추진계획

□ 건조기(3대) 배가스 압력 콘트롤장치 원격 제어 조작용 케이블 설치

□ 설치 구간 및 내역

구 분	작 업 내 용	수량	비고
분전반 - 전동댐퍼	조작용 차단기(15A) 3EA 설치 분전반-전동댐퍼간 케이블 포설 (조작 케이블 2.5SQ×3C×30mL/대×3대분)	1식
RCS 판넬 - 전동댐퍼	PLC-전동댐퍼간 케이블 포설 (제어 케이블 1.5SQ×4C×80mL/대×3대분)	1식

3) 기대효과

□ 중앙제어 시스템 구축으로 안정적인 건조기 내부압력 조절 용이.

□ 효율적인 건조기 배가스 관리로 분진의 비산 억제.

□ 압력 조절밸브 현장 수동조작에 의한 안전사고 예방.

4) 소요예산 및 추진방법

□ 소요예산 : 6,384,840원.(부가세포함)

□ 추진방법 : 건조시설 건조기 배가스 배관 전동댐퍼 전기공사는 건조기 배가스

압력조정을 위해 설치가 시급하고 직원의 안전사고 예방을 위하여

긴급 시행코자 하며 소액으로서 전기공사면허가 있는 전문업체와

전자수의시담으로 시행.

다. 검토결과 : 건조설비의 안정적인 운영과 안전관리를 위해 승인하여 시행하고자 함. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	05/15 代하병문
협조자
시행	슬러지재활용과-1800	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)