		서부수도사업소
CU########5#######A07###############E0500-1&
수신자		######################## 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. #####서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	###
주소	##########################################################
민원내용	근처공사후 탁도이상 점검 희망

검사자	직급 :		7급	성명 :		윤영재	채수일자		2015년 05월 15일
검사일자	2014년 05월 15일						처리일자		2014년 05월 15일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.21			0.13			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.04
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
공사후 수질검사 이상 유무 신청	공사후 수질검사를 신청한 사항으로 확인한 결과 수질에는 이상이 없었으며, 수질검사 결과 5항목 기준 이내로 적합 하였음

끝.

								서부수도사업소장
주무관							윤영재				수질팀장					조성관					행정지원과장					05/15 강혜식
협조자
시행			행정지원과-12279										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41																/
전화		02-3146-3544							/전송			02-3146-3579					/	yyjj5184@seoul.go.kr													/	부분공개(6)