문서번호	행정지원과-10354
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	05/15 김규복

2014년 4월 수질자동감시시스템 경보음 발생 처리대장

2014.  5.

행정지원과

수 질 팀

■근거 : 수질자동감시시스템 운영관리지침 [별지4]서식(2013.1.18)

일 시	경보 발생 내역			원인 및 조치내용	사고 유무
	지점/항목	기준초과	실측값
4월 16일 13:20 ~15:00	신묵초등학교/ 탁도			- 원인 : 수질자동측정기 내 탁질 일시 유입. - 조치 : 퇴수 후 정상 복구됨.	무
4월 12일 ~ 4월 30일 (새벽시간대)	상수도연구원/ 잔류염소	0.05		- 원인 : 주말 및 야간 사용량 감소로 인한 정체로 잔류염소 값 하락 - 조치 : 사용량 증가 후 정상 으로 복구됨	무
4월29일 04:30 ~06:45	중곡119안전센터/ 잔류염소	0.05		- 원인 : 야간 사용량 감소로 인한 정체로 잔류염소 값 하락 - 조치 : 사용량 증가 후 정상 으로 복구됨	무

끝.