문서번호	급수운영과-9924
결재일자	2014.5.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	05/15 代공문수

사유지 내 상수도관(배수관) 이설 계획 보고

2014.   5.

사유지 내 상수도관(배수관) 이설 계획 보고

강남구 도곡동 420-10번지 신축건물 기초공사 중 확인된 사유지 내 상수도관 이설 요청에 따른 조치 계획을 보고 드림.

현  황

위  치 : ##################

민원인 : ##################

상수도관(배수관)

- 수계 : 서초배수지 (L.W.L : 56m)

- 부설연도 및 재질 : 1989년 / DCIP

- 구경 : 300mm

- 배관도

사유지 내 상수도관

이설계획

(D=300mm, L=40m)

중간밸브설치

(단수최소화)

현장조사 내용

#############################################################################

보도는 지장물 과다(통신-광케이블8조, 저압가스, 고압가스(600mm))로 이설불가 하여 차도로 이설해야 하며, 단수세대(약200세대)를 최소화 하기 위해 무단수공법(s-gate공법)으로 중간밸브(300mm) 1개소 설치 필요함.

조치 계획

단수세대 최소화를 위해 중간밸브 설치 후 신축공사 일정에 차질이 없도록 신속히 이설코자 함.

- 공사개요 : D=300mm, L=40m

- 소요예산 : 50백만원

(단위:천원)

구분	계	공사비	관급자재비	복구비
소요예산	50,000	25,000	5,000	20,000

예산조치계획

- 본부(배수과)에 배수관 이설 공사비 요청

붙임 : 현황사진 1부.  끝.