문서번호	물재생과-1627
결재일자	2014.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
강신영		강병수	05/15 채희정
협조

제3처리장 A-1 유입유량계 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3처리장 A-1 유입유량계 교체 계획 보고

4~5개월 빈도로 유속측정기능 고장이 발생하여 유량계측이 원활하지 않았던 제3처리장 A-1 유입유량계에 대하여 제작사와 함께 정밀점검을 실시하고 그 결과에 따라 교체 계획을 보고드림

수리대상

⦁ 제3처리장 A-1 유입유량계

- 사  양 : 레이더식(비접촉, 관거고정식, 표준형)

- 고장내용 : 수위측정기능엔 이상없으나 4~5개월 빈도로 유속측정기능에 이상 발생

점검결과

⦁ 뚜렷한 고장원인은 발견하지 못하였으나 2011년 12월에 초침미세목 스크린에 협잡물이 끼어 일시적으로 하수유통이 적체되어 A-1 유량계 포함 3처리장 유입유량계중 일부 유량계들의 검출부가 침수된 적이 있는바, 그 때 케이블과의 접속부를 통해 오수가 침투하여 유속측정과 관계되는 전자부품이 손상을 입은 것으로 추정

보고자 의견

⦁ 유입유량 계측은 하수처리 공정운영의 중요사항중의 하나로 당 유량계 고장원인 분석을 위해 A-1 유입하수에 대해 장기간 유량측정이 중단되고 있었던 바 신속히 교체를 추진하고자 함

⦁ 초음파유량계 신품가격이 3천만원 전후인데 반해 당 유량계 제작사측에서 상대적으로 저렴한 교체비용을 제시한 바 소요금액이 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호”에 명시된 금액이하의 소액이며 하자책임 구분을 일원화하기 위해 기존 유량계 제조납품 업체와 수의계약 체결 추진하고자 함

- 대상업체 : ################

- 업체선정사유 : 해당 유량계 제조납품 업체이며, 저렴한 견적가를 제출하였으며 향후의 하자책임 일원화를 위해 선정

- 소요예산 : 7,700천원

끝.