함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소 분산주입에 따른 수질검사 결과 통보(북부)

1. 북부수도사업소 행정지원과-7098(2014.4.21.)호 “재염소 주입 시료 수질검사 의뢰(4월)” 건의 검사결과를 아래와 같이 송부합니다.

- 아    래 -

가. 건    명 : 재염소 주입 시료 수질검사 의뢰(4월)

나. 검사대상 : 차아염소산나트륨 투입 전․후 수돗물

다. 시 료 수 : 2점(투입 전 : 1점, 투입 후 : 1점)

라. 검사항목 : 4항목(브롬산염, 클로라이트, 클로레이트, 브롬이온)

마. 검사결과

(단위 : mg/L)

항 목	수질기준	정량한계	공릉배수지
			투입 전	투입 후
브롬산염	0.01	0.0005	불검출	불검출
클로라이트	0.7	0.03	불검출	불검출
클로레이트	0.7	0.01	불검출	불검출
브롬이온	2.0	0.007	불검출	불검출

끝.

	상수도연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),북부수도사업소장(행정지원과장)
주무관	박호연		수질연구과장	이종규		수질분석부장	전결 05/15 代이종규
협조자
시행	수질연구과-1832	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1743	/전송		/		/	대시민공개