문서번호	시설관리과-7114
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
김종희	이계환	05/15 원응연
협 조

길동배수지 유량계 비교유량 측정 결과보고

2014. 5.

시설관리과

(기전팀)

길동배수지 유량계 비교유량 측정 결과보고

길동중블록의 정확한 공급량 관리를 위하여 길동배수지 내 유량계에 대한 자체 비교유량 측정을 실시하고, 유량계 정도관리에 만전을 기하고자 함.

□ 비교측정 개요

□ 측정일시 : 2014.5.8.~5.9.

□ 측정대상 : 길동배수지 유입 및 유출 유량계

□ 점 검 자 : 기전팀장, 이규탁, 나일선, 채규운

□ 비교측정 방법

□ 관로에 기준유량계를 설치하고 현장유량계와 동시에 적산유량을 비교측정하여 현장유량계의 측정 정확도 확인

□ 비교측정 결과

유량계	측정 내용					비 고
	측정시간	측정 유량
		기준 유량계	현장 유량계	차이량	오차(%)
길동 (유출)	5. 8. 15:28 ~ 5.9.10:24	73,430	75,243	1,813	2.47
길동 (유입)	5. 9. 10:53 ~ 5.9.20:25	40,227	38,933	-1,294	-3.22

□ 보고자 의견

□ 길동배수지 유출, 유입유량계 오차로 인하여 유출, 유입량 사이의 차이량이 발생되고 있는 것으로 보이며,

- 유출 유량계는 실제 공급량보다 많이 측정되고, 유입량은 적게 측정되고 있어, 유출량 및 유입량에 차이량이 발생되는 것으로 판단됨.

□ 유량계 업체 점검 및 교정검사를 실시하여 공급량 계측 신뢰도를 향상시키고자 함.  끝.