복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	피성준	남태화	代고석봉	전결 05/15 박태일

문서번호	예방과-6838

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.12. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 05. 12.
복명자 : 소방교. 남태화, 소방사 피성준

복 명 내 용
일 자	2014. 05. 12.(월)
대 상 명	(사)굿하트강동요양치료데이케어센터###############
건 명	소방안전 관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(굿하트강동요양치료데이케어센터)
내용	상기 대상 확인 후 아래와 같이 보고합니다. 1. 가스누설경보기 미설치(주방) - 지상7층 주방 옆 보일러실내 가스시설(정압장치)이 노유자시설 용도 부분 쪽으로 설치된 것을 확인하였으며 기존에 보일러 옆에 가스누설경보장치가 설치되어져 있는 상태 였으며, - 현재 주방 쪽에도 별도의 가스누설경보기가 설치완료 된 상태 2. 간이스프링클러설비 배관 공사시 행거 미설치 - 위 대상의 간이스프링클러설비 설치 시점은 2014.02.04.자로 법이 시행되기전 설치한 자진시설로서 배관을 반자속에 시공하는데 있어 경재질의 CPVC로 배관을 사용하여 반자 고정부품인 잔넬에 클립등을 활용 부분고정이 된 상태 - 현재 방문한 바 스프링클러배관에 행거 설치완료한 상태 3. 투척용소화기 설치 부적정 - 현 시설은 소방법령에 있어 반드시 필요한 시설이 아니며, 본 영업장에 ABC소화기 다수가 비치된 상태이므로 해당없음 - 기존에 있던 투척용소화기를 분리되어 설치된 것을 4개씩 1세트로 새로이 재설치된 상태
비 고	붙임 현장사진(굿하트 강동 요양치료데이케어센터) 1부. 끝.