문서번호	수도자재관리센터-8574
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
김흥식	박병원	05/15 성시영
협 조

상수도 공사용자재 입고검사 보고

(대형22-한국기업사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도 공사용 자재 입고검사 보고

상수도 공사용으로 구매한 자재에 대하여 입고검사 결과를 보고합니다

□ 구매건명 : 스텐레스 제수밸브외 1품목구매(대형22)

【스텐레스제수밸브 납품건】

□ 계약업체 : 한국기업사, 인천시 남동구 소재

□ 입고검사일 : 2014. 05. 14.

□ 검사자  : 지방공업주사보 김흥식

□ 입고검사 내역

구 분	검사량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	성분 분석	용출 시험 (kc인증)	결과	비고
스텐레스제수밸브 100mm	53	3	3-직접	3-자체	1-공인	1-적합	적합	대형22

□ 금번 납품수량

- 스텐레스제수밸브80mm-수량 31개, 100mm-20개, 400mm-2개

※ 기 납품수량 : - 스텐레스제수밸브100mm-수량 28개

□ 입고검사 내용

- 스텐레스제수밸브100mm에 대하여  규격검사등을 검사실시 한바, 검사규정에

적합하였으며 재료시험에 대한 자체시험성적서를 검토한바 적합함.

□ 보고자 의견

- 입고검사를 실시한바 시방서 규격에 적합하므로, 납품처리함이 타당하다고 사료됨

붙   임 : 검사표 1부.  끝.