복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	피성준	남태화	박성진	전결 05/16 박태일

문서번호	예방과-6872

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.13. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 05. 13.
복명자 : 소방교. 남태화, 소방사 피성준

복 명 내 용
일 자	2014. 05. 13.(화)
대 상 명	성내데이케어센터################
건 명	소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(성내데이케어센터)
내용	상기 대상 현장 확인한 바, 아래와 같이 결과 보고합니다. 1. 간이스프링클러설비 헤드 함몰(2개,프로그램실) - 헤드가 반자보다 조금 더 높게 설치(0.3cm)되어 있어 함몰된 것처럼 보이나, 간이스프링클러 헤드는 플러쉬형 헤드로 살수 개방 시 1.5cm정도 밑으로 돌출 되어 살수시 장애는 없음 - 현재 간이헤드 티플렉터에서 반자까지 거리를 약간 재조정함(적정함) 2. 미 방염물품 사용(프로그램실, 천장 고정용 간이용칸막이) - 공간 구획용 간이용칸막이 설치한 사실 확인함 - 현재 제거 완료한 상태
비 고	붙임 현장사진(성내데이케어센터) 1부. 끝.