배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	05/16 서경만

시설관리과-11508호(2014.05.01)와 관련하여 낙산배수지 상반기 항청소 후 통수전   수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  05.  15.

보고자 : 전임라급  황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 낙산배수지 통수전 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 05. 15(목)

□ 출 장 자 : 수질팀 1명(환경8급 황인철)

□ 출장내용 및 결과

연번	구 분	검사대상	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	망간 (0.3㎎/L이하)	결과
1	상반기 항청소	낙산배수지	2014.05.15	0.35	0.23	7.3	0.02	0.01	0.01	0.002	적합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합함.  끝.