복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	피성준	남태화	박성진	전결 05/16 박태일

문서번호	예방과-6870

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.14. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 05. 14.
복명자 : 소방교. 남태화, 소방사 피성준

복 명 내 용
일 자	2014. 05. 14.(수)
대 상 명	한사랑실버센터################
건 명	소방안전 관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(한사랑실버센터1,2호점)
내용	상기 대상 확인 후 아래와 같이 보고합니다. 1. 1호점 구조대 고정불량 및 창문에 안전창살 설치로 개방불가 - 조치명령(기한2014.05.30.) 발부 예정 2. 1,2호점 간이스프링클러설비 배관 공사시 행거 미설치 - 위 대상의 간이스프링클러설비 설치 시점은 2013.11.28.자로 법이 시행되기전 설치 한 자진시설로서 배관을 반자속에 시공하는데 있어 경재질의 CPVC로 배관을 사용하 여 반자 고정부품인 잔넬에 클립등을 활용 부분고정이 된 상태 - 현재 방문한 바 스프링클러배관에 행거 설치완료한 상태(조치완료) 3. 간이스프링클러 시험밸브 말단헤드 탈락 - 기존 완공 현장 확인 당시 말단에 오리피스가 설치되어 있는 것을 확인했으며, 추후 제거 또는 탈락된 것으로 판단 됨. - 현재 시험밸브 말단에 헤드 설치(조치완료) 4. 자동화재탐지설비 작동시 싸이렌 연동 불량 - 싸이렌 출력은 간이스프링클러설비 헤드 개방시 연동되는 설비로서 자동화재탐지설 비 작동시 싸이렌 연동은 관계 없음(적정함) 5. 간이스프링클러 말단 시험밸브 압력미달 - 말단시험밸브에 설치하는 압력계는 법적기준이 아니라 평상시 배관의 압력(정압상 태)을 확인하기 위한 관리유지상의 편리성을 위해 설치된 것으로 말단시험밸브 개 방시 압력계로는 정확한 규정압 측정이 어려움 - 방수압력 측정장비인 방수압력측정계(피토게이지)를 사용하여 방수압력을 측정한 바 0.1MAP 이상이 확인 됨.(적정함) 6. 구조대 미설치 - 피난기구(구조대)는 노유자 시설 당해 층에 설치(1개 이상)하는 피난시설로 한사랑 실버센터1호점, 2호점은 당해층에 별도의 구획되지 않은 공간에 2곳의 사업자 명의 로 운영 하는 상황 - 한사랑실버센터에 1호점내 구조대 설치 되어있음(적정함)
비 고	붙임 현장사진(한사랑실버센터) 1부. 끝.