복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	노성호	인수화	代고석봉	전결 05/16 박태일

문서번호	예방과-6888

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.13. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 05. 12.
복명자 : 소방위 인수화, 소방교 노성호

복 명 내 용
일 자	2014. 05. 12.(월)
대 상 명	정원실버요양원##################/ 4층
건 명	소방안전 관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(정원실버요양원)
내용	상기 대상 확인 후 아래와 같이 보고합니다. 1. 간이스프링클러설비 배관 공사시 행거 미설치 - 위 대상의 간이스프링클러설비 설치 시점은 2014.02.04.자로 법이 시행되기 전 설치한 자진시설로서 배관을 반자 속에 시공하는데 있어 경재질의 CPVC로 배관을 사용하여 기존 반자 고정부품인 잔넬에 클립 등을 활용 부분고정이 된 상태 - 현재 방문한 바, 스프링클러배관에 행거 설치 완료된 상태임 2. 자동화재속보설비 / 3. 감지기 동작시험 시 지구경종 불량 - 주방 옆 감지기가 불량인 사항으로, 감지기가 동작하지 아니하여 자동화재속보설비 및 지구경종이 동작되지 않은 상태 - 현재 방문한 바, 감지기 불량 조치완료 상태임
비 고	붙임 : 현장사진(정원실버요양원) 1부. 끝.