복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	노성호	인수화	代배미순	전결 05/16 박태일

문서번호	예방과-6885

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.13. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 5. 13.
복명자 : 소방위 인수화, 소방교 노성호

복 명 내 용
일 자	2014. 5. 13.(화)
대 상 명	성모노인복지센터#############
건 명	소방안전 관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(성모노인복지센터)
내용	상기 대상 확인 후 아래와 같이 보고합니다. 1. 주펌프 시동용 배터리 불량/ 2. 간이스프링클러 개방시 2~3분 후 급수안됨 - 위 대상의 주펌프는 내연기관(발전기) 펌프로써 발전기 시동에 사용되는 축전지 설비를 갖추고 있으나 설비노후로 축전지 방전되어 주펌프 가동하지 않는 상태였음. - 현재 방문한 바, 배터리 교체완료로 주펌프 가동 및 간이 스프링클러 급수되는 상태임 3. 구조대 이격거리 부적정(층별 일직선상 설치) - 층별 구조대 하강시 5층과 6층의 구조대가 약간 겹치는 상태였으나, - 현재 구조대 이동 설치로 겹치는 부위 없이 이격거리 확보한 상태임
비 고	붙임 : 현장사진(성모노인복지센터) 1부. 끝.