문서번호	기전과-6048
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
장종창		05/16 박재경
협 조
	주무관		代한영호

화곡터널 차도 감시용 DVR 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

화곡터널 차도 감시용 DVR 점검 보고

우리사업소에서 관리하는 화곡터널 차도 감시용 DVR(영상저장 장치)설비 점검결과 보수사항이 확인되어 보고합니다.

점검개요

❍ 점검일자 : 2014. 05. 15(목)

❍ 점검시설물 : 화곡터널 차도 감시용 DVR(영상저장장치)

❍ 점검내용

- 화곡터널 차도 감시용 감시 카메라 8대 및 DVR 점검

- DVR(digital video recorder)본체 및 모니터 점검 결과 녹화 불량 및 모니터 화면 깨짐현상으로 유지보수공사(제일보안네트워크)업체

에서 HDD(하드 드라이브)를 교체하였으나 고장 증상이 반복됨

❍ 현장사진

조치의견

❍ DVR(영상저장장치)본체 메인보드 고장으로 수리불가하여 화곡터널 시설물의 원활한 유지관리를 위하여 교체함이 타당하다고 판단됨. 끝.