문서번호	배수과-3243
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
신근호		박기범	05/16 이상홍
협조	시설안전부장		윤석우
	주무관		김기범

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 관련』

급수운영 회의결과 보고

2014. 05

상수도사업본부

급수부 배수과

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 관련』

급수운영 회의결과 보고

시설안전부에서 추진 중인 올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사와 관련 기존관 연결공사에 따른 급수운영 검토 회의결과를 보고 드림.

관련근거 : 고도정수반 -1163호(2014.5.1)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

○ 공사개요 : 노량진배수지내 D1500mm 연결

- D1500×1500㎜ 1개소 연결

- 단수시간 : 14시간 (작업 12hr + 통수 2hr)

○ 급수운영 검토요청(시설과) : 배수지내 기존관 D1500mm 맹판                                  철거후 D1500mm 연결 가능 여부

□ 연결공사에 따른 급수운영 대책회의

○ 일  시 : 5. 15.(목) 14:00 ∼ 16:00

○ 장  소 : 현장 감리단 회의실

○ 참석자

- 본  부 : 배수과 담당, 고도정수반 담당

- 관계자 : 남부수도사업소(기전팀장, 시설관리팀장,

수질관리팀장, 담당주무관), 현장소장 및 감리단장, 서광공업(주)관계자

○ 회의내용 : 연결공사 이전에 급수운영상 문제점 여부를 확인한 후 단수 후 연결과 부단수 연결 방법 검토

□ 급수운영 실태

○ 정 수 장 : 암사아리수정수센터

○ 노량진배수지 : V=110천㎥(H.W.L=13m, L.W.L=7m)

- 공급 송수관로 : D2200㎜, '86, SP관, L=22㎞

○ 공급방법 : 암사(자연유하)⇒노량진배수지Ⓟ⇒대방, 상도배수지

구 분	공급배수지	시설용량(천㎥)	공급량 (천㎥/일)	체류시간(hr)	비 고
계		90	350	6.1
노량진 배수지	대 방	60	250	5.7
	상 도	30	100	7.2	대체급수 포함

○ 급수지역 : 5개구 53개동 400천세대

┏ 대방 : 3개구(구로5, 동작5, 영등포18) 28개동 260천세대

┗ 상도 : 3개구(용산7, 동작15, 관악구3) 25개동 140천세대

○ 공급량 : 350천㎥/일

- 공급배수지 : 대방 250, 상도 100천톤(대체급수 포함)

○ 급수구역 현황

□ 직접연결공사에 따른 급수운영 추진

❍ 작업순서

- 1단계 : #3,4,7지 유입밸브 차단하여 급수운영 시뮬레이션

-  2단계 : D1650mm 공기압밸브 차단(1단계 이상없을 시)

-  3단계 : D1650mm 지수여부 확인(공기밸브 D200mm)

- 4단계 : 1, 2, 3단계 이상 없을 시 직접연결 가능(최종)

□ 단계별 세부추진

❍ 1단계 : #3,4,7지 유입밸브 차단하여 급수운영 시뮬레이션

- 기    간 : 2014. 5.20(화) 22:00 ~ 21(수) 12:00(14hr)

- 추진부서 : 급수부 배수과, 남부수도사업소

- 추진사항

• 배수지 수위 4m이하 유지(항 유입관 이하)

• 유속변화가 최소화 되도록 서서히 밸브작동

• 유입밸브 차단하여 급수운영 문제발생시 시뮬레이션 중단

P

P

#1지

#2지

#3지

#4지

#5지

#6지

#7지

D1500

D1650

D1650

D1500

D1000

D1000

D1000

D1000

D1000

D1000

D1000

대방배수지 D2200

암사정수장 D2200

상도배수지 D1350

흡수정

H=13.5m

L=7.3m

D2200

F.M

F.M

D1200

D900

D900

D900

D900

D900

CON'C

CON'C

D900

D900

CON'C

펌프동

노량진배수지 구내배관도

#3지

#4지

#7지

연결공사 지점

❍ 2단계 : D1650mm 공기압밸브 차단(1단계 이상이 없을시)

- 기    간 : 2014. 5. 22(목) 14:00~16:00(2hr)

- 주    관 : 시설안전부 시설관리과

- 밸브작동 : 밸브제작사(서광밸브) 기술진 지원 작업시행

- 조작방법 : 유속변화가 최소화 되도록 서서히 작동하여 차단

❍ 3단계 : D1650mm 지수여부 확인

- 기    간 : 2014. 5. 22(목) 16:00(공기압밸브 차단 이후)

- 확인방법 : 공기압밸브 후단에 공기밸브 설치

• 개  요 : D1650×200mm 1개소

- 추진부서 : 시설안전부 고도정수반

❍ 4단계 : 1, 2, 3단계 이상 없을시 직결연결 가능

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 해당부서에 통보하여 연결공사로 인한 급수운영이 원활하게 추진할 수 있도록 조치.

붙임 : 회의참석자 1부.  끝.