함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남소방서
수신	세곡리엔파크 4단지 관리사무소장 귀하(135-190 서울 강남구 세곡동 522번지 세곡리엔파크4단지)
(경유)
제목	단지내 소방도로 일부 폐쇄의 적법성 여부 질의에 따른 회신

1. 예방과-14756(2014.5.16.)호 “단지내 소방도로 일부 폐쇄의 적법성 여부 질의 건”와 관련입니다.

2. 귀 아파트에서 질의하신 내용을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

【질 의】세곡리엔파크 임대아파트 4단지내 비상차량 진입로 2곳중에 외부인의 무단주차 문제등으로 인하여 1곳에 40cm×50cm(지름×높이) 정도의 이동 가능한 돌을 설치하여 차량진입을 저지하고, 필요시 돌을 이동하여 차량을 통행시키려 할 경우의 소방관계법령의 적법 여부를 질의

【답 변】『주택건설기준 등에 관한 규정 제10조제3항』의 규정에 따라 주택단지에는 화재 등 재난발생 시 공동주택의 각 세대로 소방자동차가 신속히 접근할수 있도록 통로를 확보하여야 합니다.

귀 아파트에서 질의하신 아파트 단지내 40cm×50cm(지름×높이)의 외부차량 통제용 돌기둥 설치는 화재 시 긴급소방차량의 신속한 출동에 장애가 되므로 적법하지 못함을 알려드립니다.  끝.

	강남소방서장
담당자	심민영		예방팀장	주종옥		예방과장	05/16 代주종옥
협조자
시행	예방과-14792	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 테헤란로 629 (삼성동 171-3)	/
전화	02)568-4162	/전송	02)2052-0177	/	2010101235@seoul.go.kr	/	대시민공개