복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	노성호	인수화	代고석봉	전결 05/16 박태일

문서번호	예방과-6886

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.13. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 05. 13.
복명자 : 소방위 인수화, 소방교 노성호

복 명 내 용
일 자	2014. 05. 13.(화)
대 상 명	강동구립쉼터데이케어센터#####올림픽로89길 27-23)
건 명	소방안전 관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(강동구립쉼터데이케어센터)
내용	상기 대상 확인 후 아래와 같이 보고합니다. 1. 비상탈출로(내부계단) 화분 비치 통행 장애 - 현재 방문한 바, 제거 상태 확인함 2. 3층 구조대 접근 통로 물품적치 통행 지장 - 현재 방문한 바, 물품적치 제거 확인함 3. 3층 구조대 앞에 안쪽으로 열리는 구조의 창문설치로 구조대 걸려 열리지 않아 비상시 사용불가함 - 구조대 위치한 곳 앞의 창문이 안으로 여는 창문이나, - 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) 제4조 3항 1호의「밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치하여야 한다」라는 규정에 따라 밀폐된 창문으로 간주하여 파괴망치 비치 확인한 바 적정함 4. 미방염 블라인드 사용(4층 주방) - 당시 관리자가 잘 알지 못하여 미방염된 것으로 오인하였으나, - 현재 방문하여, 방염성적서 및 방염스티커 확인한 바 적정함
비 고	붙임 : 현장사진(강동구립쉼터데이케어센터) 1부. 끝.