복    명    서

결재	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	피성준	남태화	박성진	전결 05/16 박태일

문서번호	예방과-6873

	예방과-6430(2014.05.08.)호 『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치 계획』와 관련하여 2014.05.14. 현장방문하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 05. 14.
복명자 : 소방교. 남태화, 소방사 피성준

복 명 내 용
일 자	2014. 05. 14.(수)
대 상 명	흰돌장기요양센터#################
건 명	소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 결과보고(흰돌장기요양센터1,2,3호점)
내용	상기 대상 현장 확인한 바, 아래와 같이 결과 보고합니다. 흰돌장기요양센터 1호점,2호점,3호점이 지적되었으나 동일건물에 동일건으므로 하나의 복명으로 처리하고자 함 1. 소화기 위치표지 미부착 - 현재1호점 영업장 내 소화기 전체 위치표지 설치완료 된 상태(현지시정) 2. 간이스프링클러설비 말단 시험밸브 압력 미달 - 말단시험밸브에 설치하는 압력계는 법적기준이 아니라 평상시 배관의 압력(정압상태)을 확인하기 위한 관리유지상의 편리성을 위해 설치된 것으로 말단시험밸브 개방시 압력계로는 정확한 규정압 측정불가함 - 방수압력 측정장비인 방수압력측정계(피토계이지)를 사용하여 방수압력을 측정한 바 0.1MAP 이상이 확인 됨(적정함) 3. 간이스프링클러 배관고정용 행거 미설치 - 위 대상의 간이스프링클러설비 설치 시점은 2014.02.04.자로 법이 시행되기전 자진시설로서 간이스프링클러설비 배관을 반자속에 시공하는데 있어 경재질의 CPVC로 배관을 사용하여 반자 고정부품인 잔넬에 클립등을 활용 부분고정이 된 상태 - 현재 방문한바 스프링클러배관에 행거를 설치완료한 상태(현지시정) 4. 자동화재탐지설비와 자동화재속보설비 연동 불량 - 자동화재속보설비와 자동화재탐지설비 수신기와 연동상태는 정상적인 상태에서, 감지기 동작시험 시 감지기 불량으로 연동이 안된 경우임 - 감지기 불량으로 감지기 교체 된 상태(현지시정)
비 고	붙임 현장사진(흰돌장기요양센터) 1부. 끝.