문서번호	기전설비과-3291
결재일자	2014.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유통희	서대훈	박용철		05/16 정득모
협 조
	시설안전부장		윤석우
	강북아리수정수센터소장		박기석
	소장		유성종
	시설과장		김인규
	수질과장		이성재

「강북 ․ 암사아리수정수센터」

고도정수처리 시험운전 추진계획

2014. 5

上水道事業本部

生   産   部

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 ■ ( ) 없음 ■

「강북 ․ 암사아리수정수센터」

고도정수처리 시험운전 추진계획

강북․암사아리수정수센터 고도정수처리시설공사 준공 전 공정별 가동설비의 성능 확인 및 목표수질 확보 여부 검증을 위한 시험운전을 아래와 같이 시행하고자 함.

1

시험운전 개요 및 추진방향

□  시험운전 용역 개요

○ 건    명 : 강북․암사 아리수정수센터 고도정수처리시설 시험운전 용역

○ 기    간 : 2014.5.12. ~ 2014.10.31.

○ 계약금액 : 416,000천원(암사 234,000.  강북 182,000)

○ 계 약 자 : 삼천리엔바이오  대표 박종운

○ 주요임무 : 고도정수처리시설에 대한 공정별 가동설비 성능확인

및 목표수질 확보여부 검증

□ 추진 방향

○ 각 설비별 무부하 및 부하운전을 통하여 초기고장 및 부적합 시공사항  사전 발견 및 교정

○ 여과수 유입 후 각 공정별 정수처리 결과, 처리수질의 법적 기준 및 목표수질 보증여부 확인

○ 시운전 기간 중 수질분석을 계속 시행하여 정수장 조건에 맞는 최적  운전자료를 산출, 실제 운전에 활용 가능토록 자료제공

○ 정수장 운영요원에게 체계적인 교육훈련을 통한 효과적인 고도정수  처리기술 이전

○ 시운전 종료 후, 공인기관의 수질시험 성적서가 포함된 시운전결과   보고서 작성 제출 및 승인

< 목표수질 >

수질항목	항목	목표수질	비고
맛․냄새 물질	Geosmin	8ng/L 이하
	2-MIB	8ng/L 이하
	잔류염소	0.1~0.3mg/L 이하
소독부산물 (DBPs)	THM	30μg/L 이하
	HAA	10μg/L 이하
유기물 관련	총 유기탄소 (TOC)	1.0mg/L 이하
미생물	지아디아	0.5log 제거	추가

※ 먹는물 수질기준 59항목 만족, 2013년 서울시 고도정수처리 운영지침서 변경으로 목표수질 변경

2

시험운전을 위한 T/F팀 구성

○ 목 적

- 체계적이고 안전한 시험운전 추진 및 기존 공정 영향 최소화

- 시설물 및 기자재 성능 확인 및 시운전과정의 신뢰성 확보

- 시운전과정 입회를 통한 운영기술 습득 및 원활한 인수․인계

○ 주요 임무

- 사전점검과 무부하, 부하, 성능보증 운전 등 단계별 고도정수처리시험운전 과정에 참여, 분야별 문제점 및 개선방안에 대한 의견제시 및 협조

○ T/F팀 구성(본부)

- 총 4개분야 24명(시설운영, 수질, 전기 및 계장, 기계, 등)

- 운영기간 : 2014. 5.12 ~ 10. 31

팀장 : 생산부장, 시설안전부장

분야별	총 괄	시설운영	수질	기계,전기 계장제어
반 장	생산부 기전설비과장	시설안전부 시설과장	생산부 수질과장	생산부 기전설비과장
반 원	- 기전설비과 유통희, 전준원 - 강북정수센터 조현태 암사정수센터 이경주	- 시설과 이용구, 변병수 - 강북정수센터 조현태 - 암사정수센터 이경주	- 수질과 임종필 - 기전설비과 유통희, 박태원 전준원 - 강북정수센터 박석주 암사정수센터 이병옥	- 기전설비과 유통희,박태원, 전준원,이흥수, 서기종 - 강북정수센터 양영민, 이덕종 암사정수센터 최윤수, 고현뎍, 김효준, 김희수
수행임무	- 분야별 시운전 총괄 및 업무지원	- 운영인력 편성 및 교육훈련 - 정수시설물 합동점검 및 결과제출	- 목표수질 검증 - 정수약품 수급 - 수질장비 합동 점검 및 결과 제출	- 기전설비 합동 점검 및 결과 제출 - 기자재별 성능 점검

※ 강북․암사 정수센터는 자체 “시설물 인수 T/F팀” 운영

3

세부 추진계획

□ 주요 추진일정

○ 시험운전기간 : 2014. 5. 12 ~ 10. 31

- 시설물별 사전점검 및 무부하 시운전      : 2014.5.12 ~ 6.12

- 여과수유입 충수 후 부하시운전 및 성능검증 : 2014.5.13 ~ 10.31

○ 활성탄흡착 고도처리수는활성탄 세척완료 및 수질시험 후 단계   적으로 통수 시행

□ 고도정수처리 시험운전 업무분장

○ 본부(생산부,시설안전관리부), 강북․암사정수센터

- 경비처리계획 수립 및 예산확보(전력료,용수비,약품폐액 등)

- 인수 및 운영요원 선정 배치(강북․암사정수센터)

- 고도처리시운전 추진사항 점검 및 각 공정별 합동점검 확인

○ 현장 감리단 (도화 및 범한엔지니어링)

- 시험운전계획 협의 및 시행

- 시험운전연락망 구축, 추진기구 등 작성

- 시험운전 시 각 공정별 합동 점검

○ 시공사(고려개발, 대보건설)

- 각종 시설물 및 기자재의 점검 및 보수

- 시험운전시 각 공정별 합동점검 및 지적사항 문제점 보완

○ 시험운전 전문업체(삼천리엔바이오)

- 각 공정별 운영 방안 설정 및 정상작동 확인 등 고도처리시운전 시행

- 정수약품 투입량 산정, 활성탄흡착지 역세방법 및 주기 결정

- 수질분석 및 기록, 각종 Data수집, 점검표 작성

- 정수처리 공정 정상화

- 운영요원 교육 훈련 추진

○ 시험운전 지원 : 각 기자재별 납품업체

- 해당 기자재별로 무부하 및 부하시운전을 시행하고 이상기기의 보수 조정

- 계측제어설비 및 감시제어 프로그램 운전관리 및 보정 등

- 기자재별 운영요원에 대한 운영, 유지관리 취급교육 및 기술이전

□ 단계별 추진 절차

○ 예정 공정표

○ 단계별 수행업무

< 단 계 별 >		< 수행 업무 >

고도처리시운전 계획수립 및 사전점검		- 일 정 : 2014. 5. 12 ~ 6. 30
		- 고도처리시험계획서 작성, 운영인력 배치(계약상대자)
		- 전체 구조물, 배관, 기자재 시공상태 확인
		- 구조물 및 각설비별 점검Check List작성
무부하 시운전		- 일 정 : 2014. 6. 1 ~ 7. 20
		- 구조물, 배관류 청소 세척 및 수밀, 기밀시험
		- 각 설비별 무부하 가동점검, 계측기류 교정
		- 점검Check List에 의한 전 시설 합동점검(발주 및 운영기관,감리단, 시공사)
		- 설비 자동운전 프로그램 구성 및 시스템 상태 확인
부하 시운전		- 일 정 : 2014. 7.20 ~ 10. 31
		- 여과수의 단계적 충수 및 Jar-Test
		- 각 설비, 기기별 개별 부하운전 및 점검시행
		- 자동운전 프로그램에 의한 단독,연동 Test
		- 설비, 기기류 연동관계 점검 및 조치
		- 각종 기기류의 운전조건 설정 확인
		- 설계수질 분석 및 보증(공인기관 분석의뢰 : 7. 20)
연속부하 시운전		- 일 정 : 2014. 9. 1 ~ 10. 31
		- 약품 투입량 산정, 원수 연속유입 및 배수
		- 처리공정별 단계적 효율 분석
		- 각 설비 및 기기류에 대한 연속 부하운전
		- 각종 기기류 운전조건 보정
		- 각 설비 및 기기류의 자동운전 프로그램에 의한 운전 점검
성능보증운전 및 운영요원 교육		- 일 정 : 2014. 9. 1 ~ 10. 31
		- 설비,기기 및 처리공정에 대한 성능보증 운전
		- 설계수질 분석 및 보증 - 공인기관 분석의뢰
		- 전체 공정에 대한 운전모드 설정
		- 시운전 교육교재 및 현장실무에 의한 운영요원 집중교육(2014.9.1 ~ 10.31)
		- 목표수질, 먹는물 수질기준 검증 및 고도처리시운전 완료( 2014. 10. 31)

성과품 제출 및 인수 인계		- 일 정 : 2014. 10. 1 ~ 10. 31
		- 수질시험 성적서 및 기기별 시험성적서
		- 시운전 결과보고서 작성
		- 유지관리 지침서 작성
		- 설비 자동운전 프로그램 구성 및 시스템 확인
		- 시설물 인계인수서 작성(감리단 및 시공사)

□ 시험운전 착수 보고회 개최

○ 목 적

- 단계별 고도처리 시운전 공정 및 수질관리계획 보고

○ 보고자 : 삼천리엔바이오 이사 이학범

○ 회의 개최

- 예정일 : 2014. 5. 23(금)

- 장  소 : 4층 대회의실

- 참석대상 : 부본부장, T/F팀장 및 반장, 강북․암사 정수센터 소장 및               과장, 책임감리원, 시공사 소장, 시운전 업체 임원.

□ 시설물 사전점검 실시

○ 점검 개요

- 기    간 : 2014. 6. 10 ~ 6. 20일

- 점검방법 : 자체점검(본부 및 정수센터 T/F팀)

교차점검(암사, 강북 책임감리원)

외부전문가(뚝도 및 구의 책임사업관리자 등)

- 점검내용 : 품질관리 실태 점검표에 의한 시행 적정성 여부 확인

○ 점검결과 : 시공품질 관리상태 부적합 사항 조치

□ 시험운전 추진사항 점검보고회 개최

○ 목 적

- 추진 단계별 현안 문제점 보고 및 보완대책 마련

○ 보고자 : 삼천리엔바이오 현장별 시험운전 책임자

○ 회의 개최

- 실무자간 회의

․ 일    시 : 2014. 5. 20(화)

․ 장    소 : 암사정수센터 책임감리원 회의실

․ 참석대상 : 기전설비과장, 시설과장, 업무담당자, 강북․암사

TF팀장 및 반원, 책임사업관리자(책임감리원)

시공사소장, 강북․암사 시험운전 책임자

- 강북 정기회의(월1회)

․ 일    시 : 2014. 6. 20 ~ 10. 31일(매월 둘째주 금요일)

․ 장    소 : 강북정수센터 책임사업관리자 회의실

․ 참석대상 : 생산부장, 시설안전부장, 기전설비과장, 시설과장

업무담당자, 책임사업관리자, 공사소장.

- 암사 정기회의(월1회)

․ 일    시 : 2014. 6. 20 ~ 10. 31일(매월 셋째주 금요일)

․ 장    소 : 암사정수센터 책임감리원 회의실

․ 참석대상 : 생산부장, 시설안전부장, 기전설비과장, 시설과장

업무담당자, 책임사업관리자, 공사소장.

- 합동회의

․ 일    시 : 2014. 7. 20 ~ 10. 31일(공정회의 보고시 보고)

․ 장    소 : 본부4층회의실

․ 참석대상 : 부본부장, 생산부장, 시설안전부장, 기전설비과장

시설과장, 업무담당자, 책임감리원, 시공사임원,

및 소장.

4

행정 사항

○ 고도정수처리 시험운전 추진 및 T/F팀 운영에 따른 협조요청

○ 해당 정수센터는 운영요원이 시험운전에 적극 참여, 각종 설비운영기술 습득으로 원활한 인수․인계가 이루어질 수 있도록 조치.  끝.